外科楼锅炉房蒸汽管道和供应室蒸汽管道更换项目询价意向书

一、项目名称：外科楼锅炉房蒸汽管道和供应室蒸汽管道更换项目

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：外科楼锅炉房分汽缸出口至机房出墙位置和供应室管道井至吊顶处蒸汽管道更换，原管道为DN50，现更换为DN40管道。施工时间服从院方安排。

㈡施工要求：

1. 对两处约20米蒸汽管道进行拆除，通过大小头等连接原有管道和分汽缸管道，根据现场位置配3个截止阀。
2. 蒸汽管道材质为无缝钢管，耐压16公斤。须提供产品合格证。
3. 管道施工按行业规范，焊接完成后进行管道的保温和铝皮施工。
4. 整个施工过程中，施工单位需安排项目负责人在现场跟踪，督促施工人员规范、安全施工（若涉及专业工种需持证上岗的须持证上岗），施工过程中不得损坏任何无关设备，不得影响正常工作，尽可能减少噪音，及时清理施工过程中产生的垃圾。
5. 具体施工方案根据现场情况制定，由于供应室停汽时间不能长，所以施工期为一天且必须完成焊接、保温等工序。

㈢质保期：

本项目质保期为12个月（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。**由于产品质量问题，造成漏汽事故所产生的任何影响或损失，中标单位需全额赔偿。**

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。

2.施工结束以后，经总务处项目负责人验收合格，一次性付款100%。

3.质保期内出现问题由施工方无偿返工，因故未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.具有独立法人资格，持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.具有工业管道安装（GC2）资质。

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

4.法律、行政法规规定的其他条件。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足比价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则采用抓阄方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

附：

|  |
| --- |
| 报价清单 |
| 项目名称 |  | 报价单位 |  |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工 | ----- |  |  | ----- |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| **总价（含税）：　　　　　　　　　　　　　元** |
| 编制说明： | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 |