采购需求书

- 项目概况及总体要求

江苏大学附属医院是一座规模较大，功能较全，环境优美、技术水平一流的卫生部首批命名的三级甲等综合性医院。目前在用液氧罐共计四只16m³，2024年实际发生液氧费用66.0748万元，医用气体瓶装气2024年实际发生量约为 28 万元。

- 采购用途

采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：医用气体供应

- 采购需求与服务要求：

| 序号 | 名称 | 纯度 | 规格 | 单价最高限（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医用液氧 | 纯度≥99.5% | 液态 | 1650 |
|  | 医用氧 | 纯度≥99.5% | 40L | 40 |
|  | 医用氧 | 纯度≥99.5% | 10L | 35 |
|  | 医用氧 | 纯度≥99.5% | 4L | 30 |
|  | 高纯二氧化碳 | 纯度≥99.999% | 40L | 1500 |
|  | 纯氮 | 纯度≥99.99% | 40L | 80 |
|  | 二氧化碳 | 纯度≥99.9% | 40L | 80 |
|  | 高纯氮气 | 纯度≥99.999% | 40L | 180 |
|  | 笑气 |  | 40L | 2200 |
|  | 液氮 | 纯度≥99.999% | 升 | 10 |
|  | 乙炔 |  | 40L | 100 |
|  | 纯氩 | 纯度≥99.99% | 40L | 100 |
|  | 混合气 | O2：20.9%、N2：余 | 4L | 700 |
|  | 混合气 | O2：2.4%、CO2：5.01%、N2：余 | 4L | 800 |
|  | 混合气 | N2：95%、CO2：5% | 4L | 700 |
|  | 肺功能气 | O2:21%，CO:0.3%,CH4:0.3%,N2：余 | 40L | 1320 |

- 技术及商务要求

- 技术要求：

- 严格执行国家质量安全标准，符合《中华人民共和国药典2020版》要求。

- 投标人应在接到院方需求通知后24小时内将货品送达。

- 投标人配置该项目送货车辆通行证应符合镇江市交通管理局相关规定，确保按院方要求送至需求地点。

- 投标人需具备24小时随叫随到的应急能力，能够派出专业技术人员保障用气供给相关技术保障和服务。由于医院场地限制，投标人必须具备两辆及以上载重14吨以内的医用氧专用槽车。液氧罐式送货车辆及运输瓶装气体厢式货车的长宽高是否能到达医院指定交货位置（10m*2.6m*3.4m,车辆吨位14吨以下，总质量不能超30吨，所有参数只能小于等于此要求不能高出，特别是液氧罐式送货车辆超过此尺寸无法进入院内）；提供车辆有效行驶证。

- 投标人负责将货物运到招标人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由招标人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担招标人的一切损失。到货接收货物流程按院方管理流程执行，中标人应义务配合完成。

- 2：商务要求：

- 为满足招标人医用液氧的使用，由中标方免费按照规范进行液氧站安装，包括但不限于2只5m³ 1.6MPa液氧储罐、2台1000m³/h汽化器、2只3m³ 1.6MPa液氧储罐、1台300m³/h汽化器以及相关的调压阀组、数字化远程监控等，取得合格使用证书。液氧站具备自动切换功能无需人工切换，储罐及各安全阀门和压力表的的安装、报装建及年检、定期检测、校验，所有费用由中标方负责。中标方免费提供协议期内液氧站的维修、保养、巡检服务，巡检次数每月1次。（原液氧站建设单位无需重复建设）

- 中标方负责液氧站的合规手续办理，包括但不限于《安全评价报告》、《压力容器使用登记证》以及消防部门出具的批示等，所有相关手续需在中标前或接到中标通知后一个月内完成。（原液氧站建设单位无需重复提供）

- 中标方需在中标后按院方需求，在指定时间配送100只40L医用氧气瓶到达医院指定地点，作为发生液氧泄露、恶劣天气等紧急情况时的紧急供应措施。

- 中标方需承担所有因本次招标对原液氧站拆除、改造、新建等环节所产生的相关费用，包括不局限于对原单位的违约赔偿等。如需拆除、改造、新建液氧站，需提供所有相关手续后动工，施工期间不得对院方的液氧使用造成任何影响。

- 液氧站设备组成及品牌应符合以下要求（若气站安装后不符合以下要求，甲方将终止合同，而由此给甲方造成的实际损失，乙方应给予足额赔偿，并且气站安装的所有费用由投标人自行承担。）：

| 液氧站设备 | 数量 | 规格型号 | 品牌选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 储罐 | 4台 | - 4.99m³ 1.6MPa*2（储罐容积＜5m³） - 3.0m³ 1.6MPa*2（储罐容积≤3m³） | - Chart Taylor-Wharton - Wessington Cryogenics |
| - 汽化器 | 3台 | - 1000Nm³/h*2 300Nm³/h*1 | 特莱姆 苏州新锐 |
| - 调压阀 | 3路 | - DN40 | - Fisher、Masoneilan - Valtek、WITT |
| - 阀门 |  | 截止阀、安全阀、单向阀等 | - Crosby、Sempell - REGO、Herose、Modentic - Swagelok、Chuankong - Brighty、NOVINTEC |

- 商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  | 三年 |
| 2 | 付款方式 |  | 每月按实结算，发票开具后三个月内付款。 |

- 特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

- 投标人如为制造商，必须具备药品生产企业许可证、《药品注册证》或《药品注册批件》或《药品再注册批件》、《气瓶充装许可证》。

- 投标人如为代理商，必须提供制造商出具的合作协议以及制造商资质、药品经营许可证、危险化学品经营许可证。

- 投标人需提供道路运输经营许可证，如投标人委托第三方运输企业承担气体运输服务，则投标人需提供与该运输企业的协议书，且运输企业应具有道路运输经营许可证。

申购单位（公章）：

或项目负责人（签字）：

年  月  日