附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- 项目位于江苏省镇江市解放路438号，江苏大学附属医院门诊地下室3台特灵冷冻主机维保保修，现已使用15年。按照设备厂家的使用要求，应每年都对制冷主机设备进行维护保养，以确保空调稳定经济运行，不影响使用。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  □医疗  □管理  ☑后勤  □其他

用途说明：

- 三、采购需求一览表（服务类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特灵RTHD双工况螺杆式冷水主机 |  | 台 | 2 | 制冷量1480.6KW |
| 2 | 特灵RTHD基载螺杆式冷水主机 |  | 台 | 1 | 制冷量1480.6KW |

- 技术指标

## （一）主要设备维护保养工作内容

“特灵” RTHD机组保养程序

A、每天

1、提供设备故障紧急咨询服务

B、在机组运行期间常规保养

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢并进行保护处理

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

- 检测油槽油位是否正常（运转中）

- 检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冷却水及冰水温度传感器

- 检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

5、冷凝器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、一般系统检查

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告机组之温度计及压力表d.运转主机，检查及报告其操作状况

年度保养服务项目（通常在机组冬季停机后或夏季开机前进行1次)

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

- 进行润滑油化验一次

- 根据油化验结果确定是否更换压缩机润滑油

- 检测油槽油位是否正常（运转中）

- 更换压缩机油过滤器

- 检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冷却水及冰水温度传感器

- 检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

- 校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

- 采用先进的设备对冷凝器进行化学及机械处理。

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、开机运转测试

- 检测马达线圈温度传感器

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测冷媒过滤器温差

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告损坏之零件

- 检测及报告其操作状况

- 每次保养结束后，需向使用方提供保养报告及故障隐患清除建议。

通电后，需做以下的检查：

- 检查电源的电压是否正常（380V或220V），要注意相电压和线电压（建议检查时，主机空开断开，从用户配电柜处检测。向主机送电前需检查主机空气开关的接线）

- 检查压缩机油加热带是否发热（冬季尤其需注意）

- 检查电源的相序，可从相序保护器的指示初步判断

开机后，需做以下的检查：

电源检查正常，并预热（建议：冬季预热6-8hours以上，夏季预热2-4hours左右，开机时需注意：主机运行时，需对冷媒系统的高低压力进行测量，同时需关注压缩机的运行电流及变化；手操器内常用参数（如：停机温度等）查看。这些都需要在工程师维保时在工作单上写明。

- 设备维护、保养工作要求

- 1、安全施工：医院是公共场所，投标单位在施工过程中，要做好安全防护工作，加强现场施工人员的安全教育，提高安全防范意识，若在施工过程中发生施工人员或第三方伤害等事故有投标单位负责。

- 2、文明施工：医院各种专业管道较多，投标单位应加强对维护人员文明施工教育，并且在维修过程中应与需求方多沟通，严禁野蛮施工，避免对所维修设备或其它设备造成损坏，若在维护过程中发生所维修设备或其它设备造成损坏的有投标单位负责。

- 3、工作指令通常采用电话或书面形式，投标单位应在接到工作指令后立即响应，并承诺4小时内到达现场展开工作。12小时内完成工作指令。一般故障不超过一天，重大故障不超过5天。

- ●外派工作人员应能代表投标单位完全承担其义务。

- ●投标单位在接到工作指令后，应自行准备工具、仪器、仪表和充足合格的人员。需求方应为投标单位协调工作时间、工作现场作业面和水源、电源的接入。

- 4、投标单位提供的技术服务包括巡查/维护维护内容，巡查维护频率，投标单位在项目维护过程中，应服从需求方的管理。

- 5、投标单位承诺目前所有设备均已达到原设计文件设计要求不存在任何缺陷，因此维护工作的标准就是相关的国家标准。

- 6、维护工作结束后应按系统竣工要求立即报验，报验可以采用书面或口头方式，在需求方验收合格后，投标单位方可进行下一道工序的工作（如恢复防腐涂装和保温）。没有通过验收的项目不得进行保温和隐蔽。

- 7、投标单位应根据特灵机组使用特点，制定详细的维护、保养方案，在机组非使用季节对设备全面的有计划的维护。需求方根据情况每年两次组织双方技术和施工人员对维护、保养方案的可行性和必要性进行会审和协调。

- 8、单项维护工作中发现的问题，应及时通知需求方到现场进行会商，并提出建设性的意见。单项维护工作结束后应及时进行报验，需求方对维护工作进行现场验收。

- 9、由于需求方对特灵设备的特殊要求，投标单位方应严格按照项目维护工作的时间节点完成工作任务，及时对工作现场进行清理。

- 10、根据油化验结果确定是否更换压缩机润滑油，但不少于每两年更换一次润滑油。

- 11、要有月度、半年、年度巡查/维护的工作内容并记录。

- 12、巡查/维护工作结束以后填写特灵机组工作表格。

- 13、供冷结束后应提供年度重大维修报告，对存在的设备安全隐患、问题提出书面报告，同时提出解决问题的方法和建议。

- 投标单位需提供的维护方案

- 1、投标单位需提供的资料

- ●月度、半年度、年度巡查/维护保养记录；

- ●维修记录；

- ●配件更换记录；

●年度工作报告。

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  | 3年 |
| 2 | 履约保证金 |  | 提供合同总价10%的履约保证金 |
| 3 | 质保期限 |  |  |
| 4 | 服务标准 |  | - 1.做好维护保养记录：每次维护保养后，提供一份维护保养、巡检工作单。 - 2.做好本年度工作总结和下个年度保养计划。 3.在合同有效期内，特灵空调主机的任何配件发生损坏（人为破坏及不可抗力除外），由投标单位负责免费更换及修复。 4.需求方机组运行出现故障时，投标单位在接到报修通知后，2小时上门服务，进行故障排除或采取相关应急措施，一般故障4小恢复正常运行，需要更换配件的故障12小时恢复正常运行。 5.在合同期内出现由投标单位造成的直接或间接损失照价赔偿。超过2次以上情况，需求方有权取消合同，投标单位赔偿需求方合同总价的20%。 6.投标单位未能按照需求方要求完成日常维护、紧急抢修等工作超过2次以上，需求方有权取消合同，投标单位赔偿需求方合同总价的30%。 7.全包的空调材料配件等必须要原厂配件，有原厂证明、发票、采购合同等，进口配件提供报关单，配件带有原厂防伪二维码。 |
| 5 | 验收标准 |  | 按要求维护保养，机组运行正常。 |
| 6 | 付款方式 |  | 每年保养保修工作半年后三个月内甲方支付当年度应付款的50%，当年度全部工作完成后，经甲方验收合格应在三个月内付清当年剩50%应付款。 |

申购单位（公章）：

或项目负责人（签字）：

年  月  日