手术室数显电子压差表安装项目比价方案

手术室数显电子压差表安装项目比价方案具体要求如下：

**一、项目概况及要求：**

1.本次数显电子压差表安装区域位于外科大楼手术室内，22间手术室均需安装压差表。施工时间拟定于2025年8月23日8:00-8月24日24:00，具体服从科室安排。安装电子压差表前所有房间静压差均符合规范要求，如有异议的在安装前需向院方申请进行手工测量。

2.参数要求：电压：12VAC、检测范围：-50pa-+50pa、尺寸：≥80mmX80mm 厚度≤10mm。

3.由于电子压差表的安装涉及到手术室墙面打孔、安装电源等工艺，整个施工过程中，施工单位需安排项目负责人在现场跟踪，督促施工人员规范、安全施工，施工过程中不得损坏任何无关设备，不得影响正常工作，尽可能减少噪音，及时清理施工过程中产生的垃圾。

4.施工单位如无法在承诺工期内完成施工，或施工后由于质量问题造成手术室无法使用，施工单位需全额赔偿所有因关停手术室造成的损失。

5.费用结算：经验收合格，付90%款，质保期结束后付10%余款。

6.质保期为1年。（以验收之日起计）。

8.验收标准：安装完成后，能正确显示手术间静压差（现场由院方采用手工测量的方式进行校对）。

**二、比价方案：**

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

**三、投标人资质要求：**

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目参考价格：30000元**