心导管室操作间制作安装铅玻璃观察窗

项目比价方案

一、项目名称：心导管室操作间制作安装铅玻璃观察窗。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为满足心导管室工作需求，在新建的心导管室介入操作间与控制室之间须安装铅玻璃观察窗。（2025年12月9日8：30集中勘查现场）。

㈡施工要求：

- 要能满足设备厂家提出的技术要求；

- 须配合设备厂家进行设备安装；

- 须与防护施工单位配合，通过环评检测；

- 4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

- 5.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为48000元，报价不得高于控制价。

附：     报价清单

| 心导管室操作间铅玻璃安装工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 小计 |
| 1 | 原窗洞口 扩大墙体拆除 | 1、拆除：240mm厚砌体墙 2、（扩至2.5×1.3m的扩大区域） 3、工艺：人工手持电锤轻拆，避免损坏周边结构 4、基层清理：拆除后清理洞口及周边墙体的残渣、浮灰 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 过梁钢筋制作安装 | 1、钢筋配置：主筋Φ12HRB400（上下各3根）、 2、箍筋Φ6HRB400（间距200mm） 3、过梁参数：截面240mm（墙厚）×300mm（高），长度3.0m（洞口宽2.5m+两端各锚入圈梁300mm）； 4、工艺：钢筋下料→绑扎成型，箍筋与主筋满扎，保护层厚度20mm | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 过梁模板制作安装及拆除 | 1、模板材质：15mm厚竹胶板+50×100mm木方背楞 2、工艺：按过梁尺寸支设模板，钢管扣件加固 3、拆除：混凝土强度达70%后拆模，模板清理堆放 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 过梁C25混凝土浇筑及养护 | 1、混凝土：C25商品混凝土 2、工艺：人工浇筑→振捣棒振捣密实→表面收光 3、养护：覆盖土工布洒水养护7天，保障强度增长 4、体积：240mm×300mm×3000mm | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 洞口内侧墙面修补及粉刷 | 1、基层处理：清理砌块墙面浮灰、残渣，洒水润湿 2、材料：M5水泥砂浆（分两遍施工：打底12mm+罩面8mm） 3、工艺：挂Φ1.0@200钢丝网防裂→打底找平→罩面收光 4、范围：扩大后洞口内侧全墙面（含过梁表面） | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 操作间观察窗（铅玻璃） | 1、C2412 2、尺寸2400*1200 3、操作间观察窗，铅玻璃窗 4、3mmpb铅玻璃 5、必须保证环评检测通过（南京泰坤环境检测有限公司） | 块 | 1 |  |  |
| 7 | 不锈钢内外侧窗套 | 1、1.2mm厚欧松板基层 2、304不锈钢1.0mm厚 3、尺寸2400*1200 | m | 14.4 |  |  |
| 8 | 观察窗铅防护 | 1、窗内外、四周3mmpb铅板封堵 2、固定螺丝铅堵头嵌封堵 3、必须保证环评检测通过（南京泰坤环境检测有限公司） | m² | 9.8 |  |  |
| 9 | 拆除垃圾清运 | 1、要求：清运后无残留废料，符合现场环境卫生标准 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 总计（元） |  |  |  |  |  |