门诊检验科敷设安装新设备电源及排水

项目比价方案

一、项目名称：门诊检验科敷设安装新设备电源及排水

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：门诊检验科安装一套新设备（血细胞分析流水线），需要从门诊地下室配电房敷设一路电源至设备处，新设备排水引到排水管道（电缆具体长度须自行现场测量确认）。

㈡施工要求：

1.从门诊地下室配电房敷设一路电源（WDZ-YJY-4*25+1*16mm2）至门诊检验科新设备处，（包含开孔、封堵、桥架的制作安装、灯具、吊顶和装饰面的拆除及恢复等相关内容）；

2.门诊检验科新设备处安装一组明箱，内装100A/4P总空气开关一只，分开关三只：25A/4P一只，40A/4P两只；

3.由25A/4P空气开关引电源至设备专用UPS；

4.新设备排水引到下水管道的敷设安装；

5.所有相关施工必须满足行业规范要求（如吊顶内穿线管、墙上开孔、防火封堵、装饰面拆除及恢复等）；

6.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理下楼外运。

7.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为12个月（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为40000元，报价不得高于控制价。

附：

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 门诊检验科敷设安装新设备电源及排水 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 产品名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 人工 单价 | 材料 单价 | 其他 费用 | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 铝方板拆除并恢复 | 1.拆除并恢复1200*600mm铝方板 | m2 | 25.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 木工板包封拆除并恢复 | 1.拆除并恢复木工板，油漆恢复 | m2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 灯具拆除并恢复 | 1、拆除灯具高度：2.8米以内 2、灯具种类：600*600格栅灯 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 | 1.五层风机房明装配电箱(含100A/4P总空气开关1只，分开关3只,25A/4P断路器1只，40A/4P断路器2只） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆 | 1.型号：WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 2.敷设方式、部位：吊顶内穿管或桥架内安装 3.地形：门诊地下室配电房布管至一层门诊检验科配电箱 | 米 | 131 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式 2、型号：WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架 2、型号：400*200 | 米 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架 2、型号：200*100 | 米 | 5.5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 配管 | 1.吊顶内敷设JDG50电线管（含灯具及吊顶拆除及恢复） | 米 | 75.7 |  |  |  |  |  |
| 10 | 支吊架 | 1、名称：桥架支撑架 2、材质：镀锌角钢 3、规格：L40*4 | kg | 175 |  |  |  |  |  |
| 11 | 支吊架 | 1、名称：吊顶内电线管吊架 2、材质：角钢、镀锌螺纹圆钢 3、规格：L40*4、φ8mm | kg | 98 |  |  |  |  |  |
| 12 | 墙面开孔 | 1.墙面机械开孔DN50 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 墙面开孔 | 1、名称：混凝土墙、楼板打孔 2、规格：400*200*240mm 3、填充（恢复）方式：防火材料封堵 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 墙面开孔 | 1、名称：混凝土墙、楼板打孔 2、规格：200*100*240mm 3、填充（恢复）方式：防水防火材料封堵 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 防火堵洞 | 1.名称：电缆穿墙防火封堵 | 处 | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | 金属结构刷油 | 1、油漆品种：防锈漆、银粉漆 2、结构类型：角钢支架 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 | kg | 273 |  |  |  |  |  |
| 17 | 设备排水 | 1、设备排水就近引到排水管道 2、规格：D50mmPVC排水管 | 米 | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | 垃圾清运 | 1、拆除垃圾清理外运 2、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制说明 |  | 1、具体情况及尺寸由报价单位现场踏勘后综合考虑报价；2、请按项目分别报价。3、施工期间安全责任由中标单位自行负责，发生任何安全事故与招标单位无关。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价单位： |  | 联系人： |  |  |  | 报价时间： |  |  |