木工房的材料库房及操作间改造出新

项目比价方案

一、项目名称：木工房的材料库房及操作间改造出新。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为配合老门诊搬迁，木工房须将材料库房及操作间搬移至图书馆楼的东侧（2026年1月20日8:30总务处一楼集中看现场）。

㈡施工要求：

- 1.清理场内杂物；

- 2.原彩钢瓦雨棚做防水处理；

- 3.砌筑墙体；

- 4.墙面抹灰；

- 5.制作安装彩钢瓦围挡；

- 6.地面砂浆找平；

- 7.铺贴地砖；

- 8.安装3扇玻璃窗；

- 9.制作安装1樘双开铁门；

- 10.安装3套LED灯具（包括开关）；

- 11.安装4组插座（包括引入电源，安装控制箱及空气开关）；

- 12.雨棚天沟安装不锈钢排水沟；

- 13.安装雨水立管；

- 14.地下挖排水沟槽并砌筑；

- 15.安装铸铁沟盖板；

- 16.安装排水管；

- 17.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

- 18.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；人工费、材料费、垃圾清运费、税费等等）。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为32500元，报价不得高于控制价。

附：报价清单

| 木工房的材料库房及操作间改造出新 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 小计 |
| 1 | 场内杂物 分类清理 | 1、内容：人工分拣垃圾、杂物、材料 2、方式：人工配合小型机械清理 3、要求：无用垃圾集中堆放；有用材料运至指定仓库 4、标准：场地无残留 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 原彩钢瓦雨棚防水密封处理 | 1、内容：清理雨棚缝、钉眼浮灰，涂刷基层处理剂， 2、工艺：耐候密封胶密封所有缝隙、钉眼 3、标准：密封后无渗水点 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 砌筑墙体 | 1、材料：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2、厚度：240厚（砌筑高度1.2m） 3、砂浆等级：Mb5.0预拌专用砂浆 | m³ | 5.4 |  |  |
| 4 | 墙面抹灰 | 1、材料：1:3水泥砂浆、耐碱网格布 2、工艺：基层清理→抹灰→挂网→压光 3、标准：墙面平整，无空鼓、裂缝 | m² | 48.84 |  |  |
| 5 | 彩钢瓦 围挡安装 | 1、材料：2mm厚彩钢瓦、40×40×2mm镀锌方管龙骨 2、工艺：龙骨固定于墙顶部，彩钢瓦横向拼接安装 3、收口：缝隙连接处用耐候密封胶收口密封 4、标准：围挡垂直牢固，拼接处无渗漏，整体平整顺直 | m² | 42.425 |  |  |
| 6 | 地面砂浆 找平层 | 1、材料：1:3水泥砂浆，厚度30mm 2、工艺：基层清理→摊铺→压光 3、标准：地面平整度偏差≤4mm | m² | 30 |  |  |
| 7 | 地面地砖铺贴 | 1、材料：600×600mm防滑地砖 2、工艺：刷界面剂→30mm厚砂浆结合层→铺贴→勾缝 3、标准：地砖平整 | m² | 30 |  |  |
| 8 | 玻璃窗 | 1、材料：塑钢窗框、5mm玻璃（1500mm×1200mm） 2、工艺：测量定制→窗框固定→玻璃安装→打胶密封 3、配件：合页、把手、锁具， 4、标准：开关顺畅，密封无渗漏，与墙体衔接平整 | 扇 | 3 |  |  |
| 9 | 铁门安装 | 1、材料：成品双开铁门（2300mm×2000mm） 2、固定：与墙体预埋件焊接固定 3、辅材：配套插销、门锁 | 樘 | 1 |  |  |
| 10 | 配管 | 1、材料：阻燃线管 2、规格：PC20 3、配置方式：管卡明敷 | m | 110 |  |  |
| 11 | 配线 | 1、材料：铜芯电线 2、规格：BV2.5mm² 3、配置方式：管内穿线 | m | 330 |  |  |
| 12 | 灯具 | 1、名称：LED吊装灯 2、规格：50W 3、安装方式：吊链式（含接线盒） | 套 | 3 |  |  |
| 13 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、规格：10A(安全型) 3、安装方式：明装（含接线盒） 4.安装明箱及漏保空开（3只） | 只 | 4 |  |  |
| 14 | 雨棚天沟 雨水槽 | 1、材料：304不锈钢成品排水沟， 2、工艺：雨棚边缘安装→坡度找坡（≥2‰） 3、标准：排水顺畅，无积水 | m | 13.5 |  |  |
| 15 | 雨水立管 安装 | 1、材料：φ110PVC雨水管及配件， 2、工艺：雨水斗安装→立管固定→与排水沟接驳 3、标准：接口密封无渗漏，排水通畅 | m | 6.8 |  |  |
| 16 | 排水沟 沟槽开挖 | 1、参数：0.4m宽×0.6m深沟槽， 2、工艺：小型挖掘机开挖+人工清底，基底夯实 3、标准：沟槽顺直，坡度≥3‰，无扰动基底 | m | 14 |  |  |
| 17 | 排水沟砌筑 | 1、材料：10cm厚C15混凝土垫层、MU10砖、M5水泥砂浆、40×4角铁 2、工艺：垫层浇筑→200mm厚砖沟壁砌筑→内壁抹灰→角铁封边 3、标准：沟壁垂直，内壁平整无渗漏 | m | 14 |  |  |
| 18 | 铸铁沟盖安装 | 1、材料：成品铸铁沟盖 2、尺寸：400mm宽×600mm长 3、标准：盖板平稳，无晃动 | 块 | 24 |  |  |
| 19 | 地面破路及排水管安装 | 1、名称：与原排水沟管道连接 2、拆除：150mm厚混凝土路面破除、0.3m宽×0.4m深沟槽开挖 3、安装：φ110PVC排水管及配件 4、恢复：土方回填夯实、150mm厚C20混凝土路面恢复 5、标准：排水通畅，接口无渗漏，路面平整无高差 | m | 6 |  |  |
| 20 | 施工机械费 | 1、内容：小型挖掘机、铲车、路面切割机等 2、包含：机械调遣、燃油、维修及操作人员费用 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 垃圾装车 外运 | 1、内容：自卸车密闭运输（运距8km以内） 2、要求：运输至指定消纳场 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 总计 |  |  |  |  | 元 |