重症医学科（ICU）病房增加插座电源项目

比价方案

一、项目名称：重症医学科（ICU）病房增加插座电源

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：重症医学科（ICU）有10间病房需敷设安装电源插座（具体工作量须自行现场测量确认）。

㈡施工要求：

1.从ICU配电柜内敷设一路电源至ICU10间病房，（包含钢板开孔、防火封堵、配管、配线、插座的安装、灯具、吊顶和装饰面的拆除及恢复等相关内容）；

- 2.安装五眼插座10只、接线盒10只；

- 3.所用导线型号为WDZ-BYJ-2.5mm²；

- 4.所有相关施工必须满足行业规范要求（如吊顶内穿线管、钢板开孔、防火封堵、装饰面拆除及恢复等）；

- 5.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理下楼外运。

- 6.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为12个月（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为10000元，报价不得高于控制价。

附：

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ICU病房增加插座电源 |  |  |  |  |  |  | 单位元 |
| 序号 | 产品名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 人工 单价 | 材料 单价 | 其他 费用 | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 铝方板拆除并恢复 | 1.拆除并恢复吊顶2600*600mm铝方板 2.接缝处打瓷白胶 | m2 | 26.52 |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢板拆除并恢复 | 1.拆除并恢复墙面钢板 2.接缝处打瓷白胶 | 块 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 配管 | 1.配电房内明装φ20JDG电线管 | 米 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1.吊顶内敷设φ20JDG电线管（含灯具及吊顶拆除及恢复） | 米 | 82 |  |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1.病房钢板内安装φ20JDG电线管 | 米 | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | 配线 | 1、配线形式：线槽配线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5mm² | 米 | 405 |  |  |  |  |  |
| 7 | 插座 | 1、名称：单相二三孔插座 2、规格：220V，10A | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1、名称：明装接线盒 2、材质：PVC阻燃 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 防火堵洞 | 1.名称：电线管穿墙防火封堵 | 处 | 13 |  |  |  |  |  |
| 10 | 钢板开孔 | 1. 病房内墙面钢板机械开孔（86型面板孔） | 处 | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 墙面开孔 | 1.墙面机械打眼φ25 | 个 | 13 |  |  |  |  |  |
| 12 | 垃圾清运 | 1、拆除垃圾清理外运 2、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制说明 |  | 1、具体情况及尺寸由报价单位现场踏勘后综合考虑报价；2、请按项目分别报价。3、施工期间安全责任由中标单位自行负责，发生任何安全事故与招标单位无关。 |  |  |  |  |  |  |  |