外科楼喷水池维修改造项目比价方案

一、项目名称：外科楼喷水池维修改造

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为给广大患者提供一个更加优美舒适的就医环境，需将外科楼南面大门两侧喷水池进行维修改造（具体方案需自行现场勘察制定）。

㈡施工要求：

- 利用外科楼原路灯电源（控制柜内加装带漏电保护空气开关）；

- 破路及绿化带，管道敷设完成后恢复至原样（包括预留管道敷设）；

- 更换电源线（WDZ-YJY-5*4）

- 更换高压水泵（包括旧水泵的拆除）；

- 安装水压调节阀；

- 拆除原射灯及线路；

- 喷水池马赛克砖铺贴；

- 两个喷水池的防水施工（质保5年）；

- 9.施工过程中不得损坏医院任何设备，不得影响医院正常运行，尽可能减少噪音，所有垃圾人工清理外运。

- 7.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和医院没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为2年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为49500元，报价不得高于控制价。

附：                 报价清单

| 外科楼南大门喷泉维修改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 小计 |
| 土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石材地面 及基层破除 | 1、名称：石材地面破除 2、基层结构：150mm厚C15混凝土基层； 3、要求：人工破除两排整块砖 4、清理：破除残渣分类装袋堆放 | m² | 51.84 |  |  |
| 2 | 花坛区域 杂草树苗清理 | 1、范围：管线经过的花坛区域（宽度1m）； 2、内容：清除杂草、小型树苗（胸径≤5cm）及腐殖杂物 3、清理：杂物集中装袋/树苗集中堆放 4、后期恢复：管路施工完成后，回铺种植土并恢复绿化 | m | 24 |  |  |
| 3 | 鹅卵石 路面破除 | 1、范围：花坛中间鹅卵石铺装路段破除（2.2m宽×1m长） 2、结构：50mm厚鹅卵石铺装层+100mm厚素土夯实基层 3、工艺：小型切割机精准切割、人工破除 4、清理：破除残渣装袋清运 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 土方开挖 | 1、名称：挖沟槽土方 2、尺寸：1m宽×0.6m深 3、工艺：人工开挖，槽底平整后夯实 | m² | 67.2 |  |  |
| 5 | 方形检查井 砌筑 | 1、名称：方形检查井 2、尺寸：800×800mm井深0.9m； 3、基坑：人工开挖基坑，基底木夯夯实 4、垫层：100mm厚C15细石混凝土垫层； 5、砌筑：240厚MU10烧结砖砌筑井壁，M5水泥砂浆勾缝 6、抹灰：井壁内外侧1:2.5水泥砂浆抹灰 7、井盖：安装重型铸铁井盖 8、防水：井壁与管线接口处防水密封胶封堵 | 座 | 4 |  |  |
| 6 | 碎石垫层铺设 | 1、材料：级配碎石（粒径5-31.5mm，含泥量≤5%） 2、厚度：100mm厚 | m² | 67.2 |  |  |
| 7 | 混凝土 垫层浇筑 | 1、材料：C25细石混凝土 2、厚度：200mm厚 3、工艺：洒水湿润/混凝土摊铺/振捣密实/表面抹平收光 4、养护：覆盖薄膜保湿养护≥7天 | m² | 67.2 |  |  |
| 8 | 石材地面 铺贴恢复 | 1、材料：600×600mm防滑石材（与原地面材质、颜色匹配） 2、结合层：30mm厚干硬性水泥砂浆 3、工艺：石材铺贴定位/24h后用防水勾缝剂填缝（缝宽2mm） 4、标准：表面平整度偏差≤2mm，空鼓率≤2%，缝隙均匀顺直 | m² | 51.84 |  |  |
| 9 | 鹅卵石 路面铺贴 | 1、材料：原有同规格鹅卵石（粒径30-50mm） 2、结合层：20mm厚1:3水泥砂浆 3、工艺：鹅卵石均匀排布/按压固定/表面干水泥扫缝 4、标准：铺装平整无松动，与原路面衔接自然，缝隙填充饱满 | m² | 2.2 |  |  |
| 10 | 花坛 路沿石修补 | 1、范围：敷设管道需破除部分路沿石段 2、材料：同材质花岗岩路沿石（尺寸100×200×500mm） 3、工艺：水泥砂浆坐浆砌筑/1:2.5水泥砂浆勾缝 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 花坛处 土方植物恢复 | 1、范围：花坛内管线施工完成后的沟槽区域 2、材料：前期清理种植土、树苗 3、工艺：分层回填种植土/恢复原有花坛地形坡度 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 施工垃圾清运及现场保洁 | 1、范围：施工全过程产生的各类垃圾 2、工艺：分类集中装袋/密闭式自卸车辆运输 3、消纳：运输至城市指定建筑垃圾消纳场 4、标准：施工场地无垃圾残留，清运过程符合城市环保要求 | 项 | 1 |  |  |
| 喷泉部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电排查 | 1、名称：喷泉池内管线排查 2、范围：水电管线、水泵、喷头的线路通断、水路渗漏等 3、要求：万用表检测电路通断、水路压力测试，标记故障点位 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 旧水泵拆除 | 1、名称：原水泵及配套连接管线拆除 2、要求：人工拆解管线接口，清理安装基础残渣 3、标准：拆除无残留，旧泵及废弃配件集中堆放待清运 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 喷泉池 地面硬化破除 | 1、名称：人工破除混凝土地面（150mm厚） 2、范围：原管线位置 3、要求：小型切割机切割+人工破除 4、标准：破除后基层平整，残渣清理至指定堆放点 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 旧水电管线 拆除 | 1、名称：原水电管线拆除 2、范围：水池内原有线管、电线及配套管件、接线盒拆除 3、标准：拆除彻底无残留，废弃管线集中装袋待清运 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 埋地线管敷设 | 1、名称：电线管敷设 2、规格：RC32（防腐蚀、抗老化） 3、要求：开挖浅槽→线管敷设→接口密封处理→管线隐蔽前检查 4、标准：接口密封严密，适配后续电缆穿管及混凝土浇筑 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 混凝土修复 | 1、名称：混凝土浇筑（水电完成后） 2、材料：C25细石混凝土、1:3水泥砂浆找平层 3、工艺：基底清理→混凝土浇筑→养护→砂浆找平压光 4、标准：混凝土强度达标，无空鼓开裂 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 池体防水施工 | 1、名称：池底防水卷材 2、材料：1.2mm厚丙纶防水卷材、水泥胶黏剂 3、工艺：基层清理→卷材铺贴（搭接宽度≥100mm）→搭接缝密封 4、标准：底部无渗漏，卷材贴合紧密，覆盖所有防水区域 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 池壁底部 砖铺贴 | 1、名称：马赛克砖铺贴 2、材料：砖、1:2.5水泥砂浆 3、工艺：基层清理→砂浆铺贴→勾缝（防水勾缝剂）→养护 4、标准：无空鼓、脱落 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 水泵安装 | 1、名称：高压水泵 1、规格：750W（铸铁泵体、铜芯电机，适配喷泉水压要求） 2、要求：清理安装基础、新泵定位固定、管线接驳、接线调试 3、标准：水泵运转平稳，无噪音，扬程满足喷泉高度要求 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 水泵配套电路 | 1、名称：电力电缆 2、规格：FS-YJV-5×4 3、要求：电缆穿管铺设、防水接线、绝缘电阻测试 4、标准：线路接地可靠，无漏电，适配水泵功率 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×4 3、要求：电缆穿管铺设、电缆头压接、绝缘电阻测试 4、标准：线路接地可靠，无漏电，适配水泵功率 | 米 | 95 |  |  |
| 12 | 配管 | 1、名称：预留电缆管道 2、规格：SC100镀锌钢管（国标） 3、要求：钢管焊接,埋地铺设深度-0.7米 4、标准：刷防锈底漆两遍，防腐沥青面漆两遍 | 米 | 53 |  |  |
| 13 | 配管 | 1、名称：预留电缆管道 2、规格：SC50镀锌钢管（国标） 3、要求：钢管焊接,埋地铺设深度-0.7米 4、标准：刷防锈底漆两遍，防腐沥青面漆两遍 | 米 | 63 |  |  |
| 14 | 配管 | 1、名称：主进线电缆管道 2、规格：PE50螺旋穿线管（国标） 3、要求：埋地铺设深度-0.7米 4、标准：刷防锈底漆两遍，防腐沥青面漆两遍 | 米 | 23 |  |  |
| 15 | 沟槽土方 | 1、名称：绿化带挖沟槽土方 2、尺寸：0.2m宽×0.5m深 3、工艺：人工开挖，槽底平整后夯实原土回填 | 米 | 23 |  |  |
| 16 | 断路器及时控开关 | 1、名称：漏电保护断路器 2、型号规格：4P/20A 3、要求：配电箱内加装，接线，通电调试 4、标准：满足水泵使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 喷泉喷头更换 | 1、名称：铜质蘑菇喷头 2、规格：DN20接口，防腐蚀、造型均匀 3、要求：拆除旧喷头、清理接口水垢、新喷头安装调试 4、标准：喷水高度一致，造型圆润，无堵塞渗漏 | 套 | 6 |  |  |
| 18 | 阀门安装 | 1、名称：水压调节阀 2、规格：DN20，铜质阀体 3、要求：接口密封处理、压力调试 4、标准：阀门调节顺畅，无渗漏，水压稳定可控 | 套 | 6 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 元 |