采购需求书

# 一、项目概况及总体要求

# 1.项目名称：外科大楼医疗热废水余热回收节能改造项目

# 2.项目概况：江苏大学附属医院外科大楼消毒供应中心的清洗、灭菌设备及蒸汽管路在日常运行中会持续排放大量热废水与高温凝结水，医院拟对这部分热进行回收改造利用。将消毒供应中心排放的热废水及管道冷凝水进行热能回收，采用高效智能回收系统，按照相关要求合理利用，并配备过滤、消毒、除垢等工艺处理，确保水质安全。

# 二、采购用途

# 采购用途：□科研  □教学  □医疗  □管理  ☑后勤  □其他

# 三、技术要求

# 3.1总体要求

# 1、可靠性：系统必须保证365天24小时连续、稳定、可靠运行，满足医院不间断热水需求。

# 2、高效性：高效热能回收系统必须具备高能效比（COP），整个系统应实现显著的节能效果。

# 3、卫生性：生活热水侧所有设备及管道材料必须符合饮用水卫生标准，防止二次污染。

# 4、防腐性：废水侧设备及管道必须具备极强的耐腐蚀、耐高温性能，以应对CSSD废水中可能含有的化学消毒剂残留。

# 5、自动化：系统全自动运行，具备智能控制、远程监控、故障报警和数据记录功能。

# 3.2技术参数及要求

# 1、热源侧（CSSD废水）参数（投标方需现场核实确认）。

# 2、产水水温≥45℃。

# 3、换热器设计压力不低于1.0MPa，材质必须采用高级耐腐蚀材料，如钛合金或不锈钢。COP≥4.8。

# 4、机组自带智能微电脑控制器，可显示运行参数、设置工作模式、记录历史故障等。

# 5、所有水泵均应采用优质高效节能型水泵，过流材质S30408。

# 6、废水泵必须采用耐腐蚀、耐热水的水泵，机械密封可靠，前置必须配备自动排污式过滤器。

# 7、水箱材质为SUS304不锈钢，保温层为聚氨酯发泡，厚度≥50mm，外覆不锈钢保护层；罐体预留检修人孔、温度传感器接口、排污口等。

# 8、必须保证系统末端的水压平衡，热水恒压变频泵组（含膨胀罐）流量扬程投标方需现场核实确认。

# 9、管道与阀门：采用S30408薄壁不锈钢管，DN＞100mm时采用沟槽管接件连接，DN≤100m时卡压/环压连接，三元乙丙密封圈。管材耐压等级1.6MPa。管道上阀门材质与耐压等级与管道一致。

# 所有管道均需保温。保温材料采用难燃B1级橡塑保温棉（管径15-20mm的采用20厚，管径25-50mm的采用30厚，管径65-100mm的采用40厚，管径＞100mm的采用50厚），外包铝箔。

# 10、 控制功能：

# （1）自动启停： 系统根据水箱水位和温度自动启停机组和水泵。

# （2）温差优先控制：优先在CSSD排放废水、且有足够温差时运行，实现最大节能。

# （3）防冻保护：具备完善的冬季防冻运行逻辑。

# （4）连锁控制：水泵与机组连锁启停，缺水保护、超压、超温、过流保护齐全。

# （5）模式切换：可手动/自动模式切换。

# （6）配备彩色触摸屏，中文显示，可图形化动态显示系统流程图、实时参数（温度、压力、流量、水位等）、设备运行状态等。

# （7）故障报警： 对设备故障、传感器故障、超限运行等发出声光报警，并记录历史。

# （8）数据记录： 具备历史数据存储和查询功能，可导出运行数据。

# （9）控制系统应预留标准的通信接口（如Modbus RTU等），以便未来无缝接入医院原有的管理平台。

# 四、安装清单及技术规格要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效智能热废水热能回收系统A机组 | 1.系统可适应不高于95℃的热废水温度，设计压力≥0.8MPa； 2.最大程度地将热废水中的热能传递给冷水，实现热能的高效回收； 3.系统处理流量5~10m³/h，可自适应调整； 4.系统集成在一体式机柜内，防护等级IP54，采用优质碳钢，表面进行喷塑处理，运行噪音≤65dB (A)； 5.温度监测：系统对热废水.冷水及加热后水温的监测精度均达±0.5℃，实时准确捕捉各环节水温变化。 6.流量监测与调节：±1%，精确测量热废水和冷水的流量，智能调控流量。 7.水温自动控制：系统可依据预设的加热水温度目标，结合热废水的温度、流量以及用户对热水的需求，自动调节将加热水温度控制在设定值的 ±1℃范围内，实现高效、稳定供热的同时降低能耗。 8.泄漏监测：系统配备高灵敏度泄漏传感器，可实时监测设备各连接部位的泄漏情况，一旦检测到泄漏，系统立即发出警报。 9.自动化控制功能：系统全自动运行，触摸屏，具备自动调节功能，保障设备在不同工况下稳定运行。 10.系统内部所有过流部件材质不低于S30408不锈钢，设有多级过滤系统。 | 套 | 1 |
| 2 | 高效智能热废水热能回收系统B机组 | 1.额定输入功率≥19kW，制热量≥89kW； 2.COP≥4.6； 3.产水温度≥45℃； 4.系统处理流量≥4.5m³/h，可自适应调整； 5.系统集成在一体式机柜内，采用优质碳钢，表面进行喷塑处理，运行噪音≤65dB (A)； 6.流量监测与调节：±1%，精确测量热源侧、使用侧的流量，智能调控流量； 7.水温自动控制：系统对热源侧、使用侧的水温实时监测，系统可依据预设的加热水温度目标，自动调节将加热水温度控制在设定值的 ±1℃范围内，实现高效、稳定供热的同时降低能耗。 8.泄漏监测：系统配备高灵敏度泄漏传感器，可实时监测设备各连接部位的泄漏情况，一旦检测到泄漏，系统立即发出警报。 9.自动化控制功能：系统全自动运行，触摸屏，具备自动调节功能。 10.系统内部所有过流部件材质不低于S30408不锈钢。 | 套 | 1 |
| 3 | 集成式防垢防蜡水处理模组 | 1.核心除垢部件多元合金构成，无磁无电，矿化度约500000毫克/升，稳态电流约85μA； 2.核心除垢部件寿命≥10年，直线作用距离≥5公里； 3.具有杀菌灭藻功能； 4.腐蚀阻垢率≥97%； 5.防腐率≥90%； 6.防蜡率≥92%； 7.一体化机柜式，配有多级过滤.除菌装置。 | 套 | 1 |
| 4 | 自来水缓冲水箱 | 1.材质:S304 08 2.规格:容积2m³,含空气过滤器、溢流口、排污系统等，满足系统需求 3.含接入自来水的管道、阀组、仪表、保温等 | 套 | 1 |
| 5 | 保温水箱 | - 有效容积12m³，宽*深*高：2*2*3m，材质S30408； 2.具有保温功能； 3.含水箱基础，空气呼吸器，溢流管，卫生级液位控制系统等。 4.含与热废水排放管连接的管道、阀组、仪表、保温以及输送的卡压管阀件等 | 套 | 1 |
| 6 | 保温水箱 | 1.有效容积48m³，宽*深*高：4*4*3m，材质S30408； 2.具有保温功能； 3.含水箱基础，空气呼吸器，溢流管，卫生级液位控制系统等。 | 套 | 1 |
| 7 | 缓存水箱 | 1.有效容积4m³，宽*深*高：2*1*2m，材质S30408； 2.具有保温功能； 3.含水箱基础，空气呼吸器，溢流管，卫生级液位控制系统等。 | 套 | 2 |
| 8 | 提升泵组 | 1.满足水量和压力的要求，多级离心泵 2.泵过流材质为 S30408 3.所有管道、阀门、管件全部采用洁净管阀件，所有管道、管件的连接全部采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无死角、缝隙 4.配套变频器，实现变频器控制 | 套 | 4 |
| 9 | 热水变频供水泵组组 | 1.流量、扬程满足系统要求，多级离心泵 2.泵过流材质为S30408 3.所有管道、阀门、管件全部采用洁净管阀件，所有管道、管件的连接全部采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无死角、缝隙 4.集成稳压罐、卫生级压力传感器，变频器恒压控制 5.含接入热水系统的管道、阀组、仪表、保温等 | 套 | 2 |
| 10 | 电子 流量计 | 1.电源电压：20至30 VDC 包含纹波（P-P）10% Class2/100 至 240 VAC -15%/+10%（50/60 Hz） 2.支持介质：水 3.流体温度：-20至+120℃ 4.输出信号：4~20mA，脉冲累计，I/O Link通讯协议 5.重复精度：±0.4% of F.S.或2% of R.D. 6.显示分辨率：1L/min 7.材质：本体连接单元、支架S30408 8.免维护设计 | 个 | 1 |
| 11 | 温度 传感器 | 1.量程：0-150℃； 2.精度：±0.02℃； 3.输出信号：数显，4-20ma模拟量输出； 4.安装方式：快装； 5.防护等级：IP65。 | 个 | 10 |
| 12 | 智能化控制系统 | - 含PLC主机和扩展模块、10寸人机界面触摸屏等 2.系统正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作 3.系统具备安全调节功能 4.系统具备故障自动处理及分级预警功能 5.系统具备自动保护和报警功能 6.实现开放式数据标准通讯接口 7.低压配电、控制元件：与系统配套，满足系统要求 8.电线电缆：与系统配套，电缆数量满足整个系统需要，选用国标全通电缆材质；主进线电缆选用YJV，三相五线电缆，所有水泵、阀门等电源线采用YJV三相四线电缆，信号传输线采用RVVP规格的屏蔽线；其他电控箱内部接线采用相应的RVV和BVR等规格的线缆 9.桥架线槽：与系统配套，满足系统要求，符合电气设计规范，选用S304 08材质 10.电控柜：采用板金喷塑，高端一体化、 11.含电源配电柜、桥架、电缆等 | 套 | 1 |

# 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 |  | 100日历天 |
| 2 | 承包方式 |  | 包工包料 |
| 3 | 质保期要求 |  | 叁年 |
| 4 | 付款方式 |  | 安装、验收合格并能够正常使用后，凭需求方出具的验收合格报告，供货方提供发票及其它票据入库。需求方从入库之日起3个月内付80%货款；在设备正常稳定使用，且供货方已经履行其约定全部义务的情况下，第一年结束后3个月内需求方付10%；余款10%叁年质保期结束且无任何未尽事项后付清。 |

# 六、特定资格条件

对投标人应具备的资格要求如下：

1.具有独立订立合同的能力；

2.投标人资质类别和等级：无。

- 服务要求

# 1、投标人需提供整体不少于3年免费质保（所有软硬件及服务）的售后服务。

# 2、质保期内服务响应时间：提供7×24小时服务、一小时内响应、两小时内到达现场。中标单位若在江苏本地设立服务机构可备注说明。

# 3、硬件故障维修时间超过24小时则需提供备用件更换。

# 4、投标人承诺质保期内每月安排专业售后人员来院实地巡视两次，巡视过程中应根据医院要求检查所提供产品运行情况，发现隐患及时上报并做好相关记录存档。

# 5、投标人承诺，本项目所供热能回收系统对消毒供应中心废热水热能回收产生的效益不低于投标人投标文件中所述的80%。

# 6、投标人承诺质保期满后每年运维费用（所有软硬件及服务）不超过成交金额的8%。

# ★上述要求投标人均须在投标文件中逐条表述并提供承诺书并加盖投标人公章，未提供视为无效投标。相关费用投标人需自行考虑到投标报价中。

申购单位（公章）：

或项目负责人（签字）：

年     月     日