# 关于对信息处一批物资、项目比价遴选供应商的通知

江苏大学附属医院信息处对一批物资、项目进行比价遴选供应商,具体要求如下：

一、物资、项目目录：

| 序号 | 物资、项目名称 | 比价时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临床技能培训中心网络线路改造项目 | 5月20日14:30 |
| 2 |  |  |

二、比价方案：

1.比价方式：采用现场比价方式；

2.投标人资质要求及审查方式：采用资格后审方式；

3.比价方案及要求：详见附件；

4.项目预算：4.3万元整

5.请各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、产品资料或工作量清单、产品报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

四、截止时间及材料送达地点：

1.截止时间：比价文件请于规定比价时间前送达江苏大学附属医院19号楼（行政二号楼）二楼216会议室，逾期送达或者未送达指定地点的比价文件不予受理。

2.送达地点：江苏大学附属医院19号楼二楼216会议室。

3.联系人及联系电话：蔡老师 0511-85023285

欢迎有资质的单位前来参与，如对产品或项目要求有疑问，请于开标比价前与信息处联系。

比价文件

项目名称：临床技能培训中心网络线路改造项目

比价单位（全称）：

授权代表：

联系电话：

日    期：

1.比价方案及要求

一、 项目概况

(一) 项目背景为全面推进医院信息化建设升级，满足综合楼3-5层办公、住院医师规范化培训考试、在线培训等多场景下的高并发、稳定、安全的无线网络接入需求，并同步对综合楼316核心考试机房已老化的有线网络进行全面翻新改造，解决无线信号覆盖盲区、漫游掉线、有线网络性能瓶颈等核心问题，特启动本项目。本项目旨在构建一套覆盖全面、高速稳定、易于管理、有线无线一体化的基础网络，保障培训业务高效、不间断运行。

项目预算：4.3万元。

(二) 建设与采购目标

- 无线覆盖目标：完成综合楼3-5层（共3层）总计20台以上企业级无线AP的部署，实现全区域（含走廊、办公区、机房、316机房等）无死角、高密度无线信号覆盖，支持无缝漫游，满足多终端（≥500个）并发稳定接入的高速上网需求。

- 机房改造目标：对316考试机房进行保护性网络布线改造，拆除全部旧线路，新建82个信息点的标准6类综合布线系统，满足机房当前及未来高带宽应用需求，施工后机房环境完全恢复。

- 集中管控目标：搭建统一的网络管理系统，通过AC控制器对所有无线AP（≥20台）进行集中配置、监控、升级与安全策略下发，实现网络运维智能化、低成本化。

- 供电与布线目标：采用集中POE供电模式，简化施工，确保供电稳定；所有新建有线、无线点位布线均采用六类非屏蔽系统，符合国家及国际标准，保证传输质量。

- “交钥匙”交付：供应商负责从深化设计、设备供应、施工、调试、测试、验收到资料移交的全流程工作，提供完整的售后培训与质保服务。

二、 采购范围与技术要求

(一) 设备采购清单与核心参数

| 序号 | 设备名称 | 规格与技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | 1. 支持标准PoE供电，兼容IEEE 802.11n/ac/ax协议。2. 企业级性能，满足高并发接入需求，适配考试等高密场景。3. 支持无缝漫游、负载均衡、信道自动优化、频谱导航等高级功能。4. 可通过本项目采购的AC控制器统一管理。 | 20台 | 用于3-5层无线覆盖 |
| 2 | 24口PoE交换机 | 1. 端口≥24个，全部为PoE供电口。2. 整机供电功率≥370W，满足20台AP满载供电及数据交换需求，并预留扩容端口。3. 支持上联至楼宇核心网络，保障大带宽数据传输。 | 1台 | 用于AP集中供电与接入 |
| 3 | AC控制器 | 1. 最大可管理无线终端数量≥500个，支持管理≥20台AP。2. 支持对所有AP进行SSID、密码、信道、功率、安全策略的集中统一配置。3. 具备用户带宽控制、非法AP检测、用户接入认证、行为审计、运行状态监控与日志管理等功能。 | 1台 | 用于无线网络集中管控 |
| 4 | 6类非屏蔽网线 | 1. 符合ANSI/TIA-568.2-D及以上标准，铜缆规格为23AWG。2. 无氧铜材质，支持千兆及更高速率传输，带永久性标识。 | 1批 | 用于316机房布线及AP上联 |

(二) 工程部署与施工范围

- 无线覆盖部署：

3楼：总计6台AP，点位规划为东侧区域3台、小机房1台、316考试教室内1台、316对面房间1台。

4楼：总计7台AP，点位规划为东侧区域3台、西侧区域4台。

5楼：总计7台AP，点位规划为东侧区域3台、西侧区域4台。

所有AP点位需根据现场环境（墙体、障碍物等）进行最终勘测与微调，确保信号覆盖均匀，无明显弱信号区或盲区。

- 316机房布线改造：

保护性拆除：对施工涉及区域的防静电地板进行编号、轻拆轻放、集中存放；安全拆除并清运机房内所有老旧网络线缆。

新系统建设：新建82个标准6类信息点。在防静电地板下规范安装线槽，敷设六类非屏蔽网线至各点位。线缆敷设需平直、绑扎整齐、标识清晰（两端均需使用标签机做好标识）。

预留线路：按要求从机房机柜预留网线至隔壁机柜（地板下线槽敷设）及同层其他机房（天花板内线管敷设，2根）。

设备安装：安装并配置机房内部的无线AC/AP。

环境恢复：施工完成后，彻底清理现场，按编号精准恢复所有防静电地板，确保地板平整、稳固、接地可靠，机房环境与施工前完全一致。

(三) 网络架构与功能要求

- 有线网络架构：PoE交换机上联至楼宇核心网络，下联为各楼层AP及316机房新布线系统提供接入，构成稳定星型拓扑。

- 无线网络架构：采用“AC+AP”集中管控架构。AC控制器统一管理所有AP，实现策略集中下发、状态实时监控。

- 核心功能要求：

无缝漫游：终端在3-5楼（含跨楼层）移动时，网络连接不中断、不感知。

集中管理：通过AC控制器网页界面，可对所有AP进行统一的配置、升级、重启、状态监控和故障告警。

安全管控：支持基于用户的接入认证、带宽限速、非法AP检测与抑制、访问控制及行为日志审计。

三、 施工、验收与交付要求

(一) 施工通用要求

- 资质与经验：供应商需具备独立法人资格及弱电系统集成相关施工资质，并提供近3年医院或类似场景的网络项目成功案例。

- 施工管理：施工前提交详细的施工组织方案、进度计划与人员安排，经院方审核后方可进场。施工过程接受院方全程监督，对整改要求需立即响应落实。

- 安全文明：严格遵守医院安全、消防、保密及机房管理规定。施工人员统一着装。施工优先安排在非考试、非办公时段（如夜间、周末），做到无明火、低噪音、无扬尘。严禁触碰与施工无关的任何医疗设备及系统。如遇医院紧急任务，须立即停工并恢复现场。

- 施工方自行按院方要求勘察、设计、拆除、安装、测试等一系列专业工程服务。

(二) 验收标准

- 到货验收：所有设备、材料需为全新原装正品，提供原厂证明、合格证、保修卡等，参数符合采购要求。

- 工程验收：

无线覆盖：使用专业设备测试，3-5楼所有区域信号强度达标，无覆盖盲区。进行漫游测试，终端移动时连接稳定、无丢包、延时低。

有线布线：使用Fluke或同等级别测试仪对316机房82个信息点进行100%测试，需全部通过信道测试，支持千兆速率。

功能验收：AC控制器可成功管理全部≥20台AP，实现统一配置；无线网络支持≥500终端并发稳定接入；安全策略（如认证、限速）生效。

压力测试：模拟考试等高密场景，进行多终端并发流量测试，网络无卡顿、无中断。

环境恢复：对所有施工区域、机房防静电地板恢复后平整稳固，接地良好，现场洁净。

- 资料交付：项目竣工后一周内，提交完整的竣工资料，包括但不限于：设计图纸、设备点位图、布线系统图、线缆标识表、设备配置文档、原厂质保文件、测试报告、验收报告等。

四、 售后、培训与质保要求

- 质保期：本项目所有设备及工程实行整体质保，质保期自最终验收合格之日起不少于1年。质保期内，所有设备及线路出现非人为故障，供应商须提供免费维修或更换服务。其中，AP、交换机、AC控制器等关键设备原厂质保不应低于本项目整体质保期。

- 运维服务：质保期内提供7x24小时远程技术支持。出现网络故障时，需在 15分钟响应， 0.5小时内派工程师到场处理， 12小时内 解决故障或提供备用方案保障业务不中断。

- 培训服务：项目验收前，免费为院方指定的运维人员提供不少于一次的专项培训，内容包括：网络拓扑讲解、AC控制器管理操作、AP日常维护、常见故障诊断与排除等，确保使用科室人员具备基础管理能力。

五、 供应商须知

- 报价要求：供应商报价应包含本项目所有设备购置费、材料费、运输费、安装调试费、施工费、税费、培训费及质保期内全部运维服务费，即总价包干。

- 项目工期：自合同签订且收到院方进场通知之日起，至项目最终验收合格，总工期不超过 30个日历日。其中，改造时需根据院方考试安排，在指定非用时段内突击完成。

- 付款方式: 项目竣工验收合格后 3 个月内,甲方向乙方支付合同总金额的 80% 项目维护期满后 3 个月内，乙方向甲方递交付款申请,甲方向乙方支付合同总金额的  20%

★注：对以上要求需全部响应，需提供对以上要求的承诺书并加盖公章，如有未响应做无效标处理

2.报价表

| 1 | 项目名称 | 临床技能培训中心网络线路改造项目 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 报价日期 |  |
| 3 | 比价报价（单价） | 人民币（大写） 元整 ￥： |
| 4 | 服务期 |  |

分项报价：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

比价单位全称全称（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

3服务要求响应表

| 序号 | 原技术方案条款描述 | 响应供应商的承诺或说明 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

响应供应商全称（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字/盖章）：

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）比价单位根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

（3）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（4）比价单位必须仔细阅读本采购文件“第四章”中所有技术规范条款和相关功能要求，并对技术参数和功能出现正负偏离的条目列入上表，未列入上表的视为不响应招标文件要求。比价单位必须根据所投货物、工程或服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该比价文件视为无效。

（5）若比价文件中出现技术参数和功能与此表表述不一致的，以此表为准。

（6）若本项目有多个分包的，则每个分包须分别填写此表，并注明分包号。

4.法人授权委托书

江苏大学附属医院：

本授权书宣告：

委托单位：

地    址：                               法定代表人：

受托人：姓名       性别：       出生日期：    年    月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                            联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏大学组织的项目名称：                    （项目编号为：             ）的采购活动，受托人有权在该比价活动中，以我单位的名义签署比价书和比价文件，与招标代理机构协商、澄清、解释并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

附：

委托单位    （公章）

法定代表人  （签字或盖章）                                           年     月     日

备注：

- 供应商授权代表须在比价截止时间前持授权书原件、授权代表身份证件办理签名报到。

- 供应商法定代表人直接参加比价的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

江苏大学附属医院

信息技术工程服务采购合同

合同编号： JDFY02XX2026000511

招标编号：  BJXX20260004

甲    方：江苏大学附属医院

乙    方：

住   所  地：

联 系 电 话：

法定 代表人：                         职务：             。

项目名称：临床技能培训中心网络线路改造项目

- 服务内容、范围与要求

- 服务内容：​ 乙方根据本合同及附件的规定，为甲方提供____________________________的技术咨询、设计、施工、安装、调试、测试、培训及售后维保等全套技术服务（以下简称“本项目”）。

- 服务范围与标准：​ 本项目的具体工作范围、技术规格、性能指标、交付成果及应遵循的国家、行业标准，详见本合同附件一《技术规范与工作说明书》、附件二《设备与材料清单》及附件三《施工图纸》。乙方承诺其服务符合或优于上述附件中规定的要求。

- 服务成果：​ 乙方履行本合同所形成的一切工作成果，包括但不限于设计方案、施工图纸、配置文档、测试报告、培训材料等文件及最终交付的实体系统，其知识产权归属按本合同第七条规定执行。

- 合同价款及支付方式

- 合同总价款：​ 本合同总价款为人民币（大写）_____________元整（小写：        元）。此价款为包干总价，已包含乙方为完成本合同约定全部工作所需的人工、设备、材料、运输、安装、调试、测试、培训、税金、保险费、维保及乙方应获得的所有利润等一切费用。

- 支付方式：​ 甲方按以下阶段及比例向乙方支付合同款项：项目竣工验收合格后 3 个月内,甲方向乙方支付合同总金额的 80% 项目维护期满后 3 个月内，乙方向甲方递交付款申请,甲方向乙方支付合同总金额的  20%

- 项目交付与验收

- 工期：​ 本项目工期共计________个日历日，自签订合同之日起算。因甲方原因或不可抗力导致的工期延误应相应顺延。

- 交付与阶段性验收：

- 到货验收：​ 设备材料进场后，甲方有权进行数量和外观验收。

- 隐蔽工程：​ 对于布线、管道等隐蔽工程，乙方在覆盖前应提前24小时书面通知甲方进行中间验收，验收合格后方可进入下一工序。

- 最终验收：进入30个日历日的试运行期。试运行结束且系统稳定后，乙方提交验收申请。甲方应在收到申请后15个工作日内组织验收，并签署《项目验收报告》。

- 若验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内免费整改至合格，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。若乙方未能按期完成整改，视为交付违约。

- 质量保证与售后服务

- 免费维保期：​ 本项目免费质量保证期为自最终验收合格之日起_______个月。在此期间，乙方提供7×24小时技术支持，对于系统故障，乙方需在接到通知后________小时内响应，如需现场服务，应在________小时内派工程师到达现场处理。免费维保期_________年

- 维保范围：​ 免费维保包括因设备材料质量、设计或施工工艺缺陷引发的故障修复。因甲方人员误操作、不可抗力或未经乙方认可的第三方改动造成的损坏，维修费用由甲方承担。

- 终身服务：​ 免费维保期后，乙方承诺以优惠价格向甲方提供有偿维保服务。

- 双方的权利和义务

1.甲方权利义务

（1）甲方应负责提供标的(物)或项目实施的前期准备工作，实施过程中的组织、协调、配合工作。

（2）甲方应提供乙方标的(物)所需的场地环境，确保满足乙方项目施工环境的需求，并为乙方提供便利的工作条件。

（3）在标的(物)安装调试时如牵涉到第三方的配合，甲方负责协调第三方的配合工作，以确保标的(物)的顺利安装和正常使用。

（4）甲方有权监督乙方工作进度和质量，对乙方现场工作人员进行管理。

（5）甲方应负责标的(物)或项目的验收。

2.乙方权利义务

（1）乙方应负责提供项目内的安装及调试，制定实施方案，在合理期限内提前通知甲方做好下一步准备工作。

（2）乙方应提前通知甲方标的(物)运行所需的现场环境。

（3）乙方应配合甲方对标的(物)进行实施和应用。

（4）乙方指定项目经理全程参与项目并处理有关事宜，定期向甲方汇报合同履行情况，协助甲方对标的(物)或项目进行验收，与甲方共同保障本合同预期目标的实现。

（5）乙方负责对甲方操作人员进行使用培训。

（6）乙方应按时提交项目工作报告，包括周报、月报以及甲方要求的其他报告。乙方需及时提交项目进度和质量的问题，并向甲方提出改进措施的建议和方案。

（7）乙方应向甲方提供标的(物)说明书，施工图纸等说明文档。

（9）乙方所提供标的(物)应满足安全等级保护三级以上标准及甲方的相关信息安全要求。

- 开票约定

- 甲方每次付款前乙方须向甲方出具等额的中华人民共和国法定发票，甲方根据乙方提供的合格发票支付相应款项，如乙方提交的发票不正确，甲方可延迟付款，但不承担违约责任。

- 根据税法规定，发票必须在真实的业务交易下方能开具，故发票名称必须与合同签订单位一致。乙方开票信息为：名称：                  ；开户名称：                       ；纳税人识别号：                    ，地址：                  ；开户行：                  ；账号：                  。

- 发票种类：增值税普通发票。

- 保密条款

- 双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他表明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的信息向任何第三方泄露。

- 乙方从甲方获得所有保密信息，乙方仅对保密信息具有使用权，而没有所有权、知识产权及解释权。

- 甲方所披露的保密信息只能被乙方用于本项目的实施工作，不得将甲方所披露的保密信息用于其它任何目的。

- 乙方有义务妥善保管保密信息。乙方承诺采取合理的措施以保证保密信息不被泄露，此种措施应至少与甲方对自己的保密信息所采取的措施相当。

- 乙方仅能向有知悉必要的乙方人员（包括但不限于雇员或顾问）披露保密信息。一经发现对保密信息的任何未经授权的披露或乙方及其人员违反本协议时，乙方应立即通知甲方，并采取措施防止进一步未经授权而使用保密信息。

- 未经甲方的事先书面批准，乙方不得直接或间接以任何形式或任何方式把保密信息或其中的任何部分，披露、透露给任何第三方或者公开，乙方保证不向任何第三方披露本协议的存在或本协议的任何内容。

- 严禁乙方工作人员利用工作便利以任何途径和方式，为甲方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为第三方统计提供便利。若工作中发现其他人员有相关违法违纪或泄露相关信息的行为，应立即与甲方或乙方负责人反馈。

- 乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，乙方人员向第三方披露保密信息，或依据该等保密信息向第三方做出任何建议，都被视为乙方违反本协议。

- 乙方参加本项目的所有人员必须与乙方签有正式的保密协议，并且该人员在知晓保密信息前应已充分了解本协议的内容。

- 乙方不得全部或部分复制或仿造保密信息。

- 甲方人员不得要求乙方为其统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或要求其以任何方式向第三方透露保密信息或其中的任何部分。

- 乙方违反以上任何保密规定，均视为违约。违约方应当对其违约行为给甲方造成的损失承担赔偿责任，并向有关卫生计生行政部门报告。并严格按照相关规定处理。

- 因商业机密泄露造成的损失，由泄露方承担相应的责任。

- 本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

- 违约与赔偿

- 如乙方违约，须向甲方承担合同总价10%的违约金。

- 乙方存在明显违约且对甲方利益造成影响，或者存在其他违约行为且未能按照甲方要求全部整改完毕，甲方均有权解除本合同。

- 如甲方基于乙方违约而解除合同的，甲方除无需再向乙方支付任何款项之外，乙方还必须立即无条件退回从甲方处收到的全部所有款项，并向甲方承担违约金、赔偿损失。

- 如甲方逾期付款且经乙方催要后，仍违约逾期支付，则从收到乙方书面催要通知之次日起，按同期LPR的标准向对方承担对应的银行利息损失。

- 争议解决

1、就合同条款的解释和执行等发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，则由甲方所在地人民法院处理。

2、因一方违约致使对方采取诉讼方式实现债权的，违约方应当承担对方为此支付的诉讼费、律师费、差旅费等实现债权的费用。

- 履约保证金

1.乙方应向甲方缴纳合同总金额的10%作为本合同的履约保证金，人民币(大写)   /    元整(小写:￥   /   元)。

2.乙方应在本合同签订之日起 7个工作日内,将履约保证金足额缴纳至甲方指定的账户，如果逾期，应按四倍同期 LPR 的标准向甲方承担违约金。超过 7个工作日未交履约保证金的，甲方还有权据此直接解除合同并追究乙方其他各项违约责任。

3.履约保证金用于保证乙方在履行合同过程中遵守合同约定，如乙方违反合同约定，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额，该扣除可针对应由乙方承担的违约金、乙方给甲方造成的损失赔偿等等。而且，当前述扣除发生后，乙方应当立即(至少不超过3个工作日)一次性补足，否则,适用前述第 2条约定的违约责任。

4.在乙方完全完成项目并取得验收报告，且乙方提出书面退还履约保证金申请书后，甲方应在 90 个工作日内将剩余履约保证金无息退还给乙方。

- 其他事项

- 本合同未尽事宜，双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 乙方随合同应提供营业执照的复印件（复印件仅供与甲方签订和履行本合同使用，他用无效）并加盖公章。

- 投标文件、配置清单及承诺书可作为本合同的附件，为本合同的有效组成部分，具有与合同同等的法律效力。甲方的相关制度亦对乙方具备对应的约束力，构成乙方在本合同项下的义务来源并应得到乙方的全面遵守。

- 乙方因签订和履行本合同而涉及的所有安全义务以及对应的费用，均由乙方自行承担，由此产生的所有法律责任(包括民事\行政\甚至刑事)均由乙方承担。

- 本合同载明的乙方住所地以及联系方式，既可作为甲方向乙方送达使用，亦可作为法院向乙方送达使用，且据此所作的前述送达均为有效。

- 本合同所述的各项义务，乙方均应切实履行，即使双方存在付款、开票等争议，乙方亦无权以任何借口或理由拒绝履行。

- 本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章(包括在骑缝处)后生效。本合同的变更必须由双方协商一致，以书面形式确定。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 最终用户：江苏大学附属医院

甲方：江苏大学附属医院            乙方：

甲方代表：                              乙方代表：

日期：                                  日期：

附件：

附本合同的具体实施条例及售后服务等内容。