行政1号楼三楼会议室新装大屏、三楼卫生间及门诊一楼卫生间新装除异味设备三处地方敷设安装电源
项目比价方案
· 一、项目名称：行政1号楼三楼会议室新装大屏、三楼卫生间及门诊一楼卫生间新装除异味设备三处地方敷设安装电源
二、项目概况及要求：
㈠项目概况：行政1号楼三楼会议室新装大屏需单独敷设安装电源；行政1号楼三楼卫生间新装除异味设备须单独敷设安装电源；门诊一楼公共卫生间新装除异味设备须单独敷设电源（具体工作量须自行现场测量确认）。
㈡施工要求：
1.由东吴路2号一楼原制药处墙上电源箱100A熔芯出线端引一路电源（WDZ-YJY-4*25mm²+1*16mm²）至行政1号楼三楼会议室(室外须沿墙安装钢索，通过总值班楼至行政1号楼北面进入三楼会议室，室外电缆须全部沿钢索敷设）。原制药处安装PZ30明箱一套（含100A/4P空气开关一只），三楼会议室安装PZ30明箱一套（含100A/4P总空气开关一只，25A/4P漏保空开三只，16A/2P漏保空开二只，25A/2P漏保空开一只）；
2.由行政1号楼会议室新装开关箱内25A/4P漏保空开引一路电源作为会议室新装大屏独立电源(WDZ-BYJ-2.5mm²包含大屏接电调试）；
3.由行政1号楼会议室新装开关箱内16A/2P漏保空开引一路电源给三楼卫生间除异味设备作为专用电源（WDZ-BYJ-2.5mm²含接入吊顶上设备控制箱电源空气开关上端）；
4.由门诊北楼一楼配电间（须更换一只40A/2P空气开关）引一路电源至门诊南一楼公共卫生间（WDZ-BYJ-4mm²，包含开孔、封堵、吊顶和灯具的拆除及恢复等相关内容，以及负责接入吊顶上设备控制箱电源空气开关上端）；
5.所有相关施工必须满足行业规范要求（如吊顶内穿线管、墙上开孔、防火封堵、吊顶和灯具的拆除及恢复等）；
6.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。
7.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。
㈢质保期：
本项目质保期为2年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
㈣费用结算：
1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。
2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。
3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;
2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；
3.法律、行政法规规定的其他条件。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。
2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。
3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目控制价为26000元，报价不得高于控制价。
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	报价清单

	工程名称
	行政楼三楼卫生间及会议室敷设电源

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	配电箱安装
	1.规格：PZ30明装（内含100A/4P总开1个，25A/4P漏电3个，25A/2P漏电1个，16A/2P漏电2个）
	套
	1
	
	

	2
	配电箱安装
	1.规格：PZ30明装（内含100A/4P总开1个）
	套
	1
	
	

	3
	电缆安装
	1.规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm²
2.安装方式：架空敷设
	米
	73
	
	

	4
	电力电缆头制作
	1.规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm²
	个
	2
	
	

	5
	钢索安装
	1.规格：D15mm热镀锌钢绞线（含镀锌花篮、锁扣等紧固件）
	米
	65
	
	

	6
	支架制作安装
	1.规格：L40*4角钢（含防腐刷漆）
	套
	18
	
	

	7
	配管
	1.规格：D40 PE螺旋管（行政楼外墙喷灰色漆）
2.安装方式：沿外墙明敷
	米
	40
	
	

	8
	配管
	1.规格：D20JDG管
2.安装方式：吊顶内明敷
	米
	28
	
	

	9
	线槽
	1.规格：35*10塑料线槽
2.安装方式：明敷
	米
	1
	
	

	10
	配线
	1.规格：WDZ-BYJ-2.5mm2
	米
	96
	
	

	11
	拆除吊顶及恢复
	1.规格：300*300集成吊顶
	m2
	1
	
	

	12
	拆除灯具及恢复
	1.规格：会议室及走廊灯具
	套
	4
	
	

	13
	打洞
	1.规格：D50mm以内（含防水防火封堵）
	个
	4
	
	

	14
	电缆试验及送配电装置系统调试
	1.电缆回路通电试验
	项
	1
	
	

	15
	垃圾清理
	1.拆除垃圾土方转运弃置
2.现场清扫
	项
	1
	
	

	16
	小计
	

	工程名称
	门诊一楼卫生间安装除异味设备电源

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	更换断路器
	1.规格：新装40A/2P(含端子接线）
2.安装方式：拆除原配电柜内20A/2P断路器
	个
	1
	
	

	2
	配管
	1.规格：D25JDG管
2.安装方式：吊顶内明敷
	米
	93
	
	

	3
	配管
	1.规格：D25金属软管
2.安装方式：吊顶内明敷
	米
	1
	
	

	4
	配线
	1.规格：WDZ-BYJ-4mm2
	米
	279
	
	

	5
	拆除灯具及恢复
	1.规格：600*600平板灯
	套
	9
	
	

	6
	拆除吊顶及恢复
	1.规格：600*1200集成吊顶
	m2
	2.88
	
	

	7
	打洞
	1.规格：D50mm以内（含防火封堵）
	个
	3
	
	

	8
	垃圾清理
	1.垃圾转运弃置
2.现场清扫
	项
	1
	
	

	9
	小计
	

	
	
	



共计总额（元）：

单位名称：

联系人：








