图书馆四楼GCP新增UPS项目比价方案
[bookmark: _GoBack]一、项目名称：图书馆四楼GCP新增UPS。
二、项目概况及要求：
㈠项目概况：GCP原UPS已使用多年，目前已无法满足科室需求，须新增一台输入与输出电压均为380V，容量不小于20KVA，不间断供电时间不少于1小时的工频UPS（中标单位须负责UPS整机安装调试工作，包括UPS主机、电池组、电池柜、输入及输出连接线等全部相关内容）。
㈡施工要求：
1.须提供UPS产品合格证；
2.UPS整机质保期不少于5年；
3.UPS安装所有相关项目（UPS主机、电池组、电池柜、输入及输出连接线等）须满足国家规范要求；
4.UPS安装调试后，须配合施工单位满足科室提出的相关要求；
5.安装过程中不得损坏任何设备，尽可能减少噪音，所产生的垃圾人工清理外运。
6.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和医院没有任何关系。
㈢质保期：
本项目质保期为五年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
㈣费用结算：
1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；产品搬运费、安装调试费、人工材料费、垃圾清运费、税费等等）。
2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。
3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;
2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；
3.法律、行政法规规定的其他条件。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。
2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。
3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目控制价为49000元，报价不得高于控制价。


附：                  报价清单
	序号
	设备名称
	品牌/规格
	数量
	单位
	单价
	合价
	技术规格

	1
	UPS主机
	
	1
	台
	
	
	1、交流输入电源额定电压为380V，变化范围为+20%~-20%，三相五线制。
2、额定功率：20kVA
3、★整流器输入端需具备相序保护功能，一旦输入三相相序接错能提供报警功能，避免机器损坏。须提供实物照片并加盖公章。
4、★智能型电池管理系统和智能防电池反接技术，可在线测试的智能型电池管理系统方便维护，电池维护时电能可以得到有效的利用，有效节省电池测试设备的投入，尽到省时省利。须提供实物照片并加盖公章。
5、★逆变器采用IGBT技术，需具备完善的“模块击穿保护电路”。须提供实物照片并加盖公章。

	2
	电池组
	
	1
	组
	
	
	1、当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。
2、蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于10年。
3、★供货产品的外壳使用的是防鼓胀变形的铅蓄电池壳体（须提供加盖公章的证明文件一种防鼓胀变形的铅蓄电池壳体）。

	3
	电池柜
	
	1
	套
	
	
	A32柜

	4
	安装调试费
	
	1
	项
	
	
	


注:表中“★”代表关键指标，为保证产品参数真实性，投标时须提供相应证明材料并加盖公章，供应商须确保所提交证明材料的真实性与合法性，如存在任何虚假陈述、伪造或隐瞒事实的情况，由此产生的一切法律后果及赔偿责任均由供应商承担。不满足该指标项将导致响应被拒绝。
