采购需求书

# 一、项目概况及总体要求

- 项目概况：江苏大学附属医院院制氧站于2007年投入使用，制氧站有三套国产制氧机机组；目前3套制氧系统中储气罐集中生产时间为2007年，2.0m³空气储罐2个；5.0m³氧气储罐4个，0.21m³氧气分气缸1台。目前存在压力容器使用年限超期，风险急剧增加。拟对制氧站的储气罐升级改造。

要求：投标方在报价前需根据招标技术要求以及工作量清单内确定的内容，现场勘察，提供整体施工方案、技术措施和图纸，完成施工。

二、采购用途

# 采购用途：□科研  □教学  □医疗  □管理  ☑后勤  □其他

用途说明：

# 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气储罐 | 否 | 台 | 3 | 是 |
| 2 | 氧气储罐 | 否 | 台 | 4 | 是 |
| 3 | 分气缸 | 否 | 台 | 1 | 是 |

1、具体要求 ：

（1）工程量清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 | 设备、材料单价 | 设备、材料合价 | 安装费、人工费 | 配合费 | 措施费 | 规费 | 税金 | 其他项目费 | 合价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制氧机主机更换项目（拆旧装新） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除空气储罐 | 2.0m³ |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除氧气储罐 | 5.0m³ |  |  |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 拆除氧气分气缸 | 0.21m³ |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装新空气储罐（配套安全阀） | 2.0m³/0.85MPa |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装新氧气储罐（配套安全阀） | 5.0m³/0.8MPa |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装新氧气储罐（配套安全阀） | 5.0m³/1.0MPa |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装新氧气分气缸（配套安全阀） | 0.21m³/0.6MPa |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装新自动排水器 |  |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 管路、阀门及辅料 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 对所投设备进行安装调试，并负责现场旧设备的拆除、搬运。费用含在投标价内。

- 提供的货物是全新的，未使用过的，符合招标文件规定的质量、规格、性能，并按照相关国家及专业标准检验的合格产品。

（4）本项目为包工包料交钥匙工程，所报价格包括为完成此项目必须的直接费、间接费、利润、税金及政策性规费等的全部费用。后期费用不再增加。

（5）合同签订后，中标方应提供设备安装的规划设计说明并制定详细的施工方案，不得因施工影响医院正常的供氧。

(6)中标方应向招标人随设备提供全套设备技术资料（•设备安装图；制造、安装标准；产品质量证明文件（压力容器产品合格证、压力容器产品数据表、特种设备制造监督检验证书、射线报告、压力试验检验报告，产品受压元件材料清单）。费用已包括在投标价格之内。

（7）中标方需与现有医用气体监控系统厂家协商，将本次中标设备纳入原有全院医用气体监视系统中(含手机监控），费用由中标方与气体监控系统厂家自行协商，此费用包含在本投标报价内。

（8）成品出厂应有制造厂名（商标）、厂址及合格标志。

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

# 1.储气罐

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气储罐 |  | - 材质：优质碳钢 - 数量：3台 - ▲容积≥2.0m³ - ▲最高工作压力≥0.85MPa - 介质：空气 - 应符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求。 - 设计使用寿命≥10年 |  |
| 2 | 氧气储罐 |  | - 材质：优质碳钢 - 数量：3台 - ▲容积≥5.0m³ - ▲最高工作压力≥0.8MPa - 介质：氧气 - 除油脱脂酸洗处理，应符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求。 - 设计使用寿命≥10年 |  |
| 3 | 氧气储罐 |  | - 材质：优质碳钢 - 数量：1台 - ▲容积≥5.0m³ - ▲最高工作压力≥1.0MPa - 介质：氧气 - 除油脱脂酸洗处理，应符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求。 - 设计使用寿命≥10年 |  |
| 4 | 氧气分气缸 |  | - 材质：优质碳钢 - 数量：1台 - ▲容积≥0.21m³；一进九出 - ▲最高工作压力≥0.6MPa - 介质：氧气 - 除油脱脂酸洗处理，应符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求。 - 设计使用寿命≥10年 |  |
| 5 | 安全阀 |  | - 材质：优质碳钢 - 数量：3个 - 校准压力：0.85MPa - 介质：空气 - 接口型式：螺纹连接 |  |
|  | 安全阀 |  | - 材质：不锈钢 - 数量：3个 - 校准压力：0.8MPa - 介质：氧气 - 接口型式：螺纹连接 |  |
|  | 安全阀 |  | - 材质：不锈钢 - 数量：1个 - 校准压力：1.0MPa - 介质：氧气 - 接口型式：螺纹连接 |  |
|  | 安全阀 |  | - 材质：不锈钢 - 数量：1个 - 校准压力：0.6MPa - 介质：氧气 - 接口型式：螺纹连接 |  |
|  | 自动排水器 |  | - 数量：3套 - 工作压力≥1.0MPa - 进口尺寸≥4分 - 接口型式：螺纹连接 |  |

注：提供原厂家技术参数表及其它符合性文件。

1、以上为主要的货物清单，各投标人应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置，但必须保证投标人的设备配置的不低于或更优于以上要求。

# 五、特定资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有《医疗器械生产许可证》（生产范围应包含Ⅱ类中08分类）及《中华人民共和国医疗器械注册证》（医用分子筛制氧系统或医用分子筛制氧设备）

（2）供应商须具有有效期内含有工业管道安装（GC2）及以上的承压类特种设备安装维修改造项目许可的《特种设备生产许可证》

（3）供应商须具有建筑机电安装工程专业承包叁级(含)以上或机电工程施工总承包叁级（含）以上资质，并具备有效的安全生产许可证）。