采购需求书
一、项目概况及总体要求
1、 项目概况：江苏大学附属医院院制氧站于2007年投入使用，制氧站有三套国产制氧机机组；目前3套制氧系统中储气罐集中生产时间为2007年，2.0m³空气储罐2个；5.0m³氧气储罐4个，0.21m³氧气分气缸1台。目前存在压力容器使用年限超期，风险急剧增加。拟对制氧站的储气罐升级改造。
要求：投标方在报价前需根据招标技术要求以及工作量清单内确定的内容，现场勘察，提供整体施工方案、技术措施和图纸，完成施工。
二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  □医疗  □管理  ☑后勤  □其他 
用途说明：
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	空气储罐
	否
	台
	3
	是

	2
	氧气储罐
	否
	台
	4
	是

	3
	分气缸
	否
	台
	1
	是



1、具体要求 ：
（1）工程量清单
	序号
	名称
	规格型号
	产地
	品牌
	制造商
	单位
	数量
	设备、材料单价
	设备、材料合价
	安装费、人工费
	配合费
	措施费
	规费
	税金
	其他项目费
	合价
	备 注

	一、制氧机主机更换项目（拆旧装新）

	1
	拆除空气储罐
	2.0m³
	
	
	
	台
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	拆除氧气储罐
	5.0m³
	
	
	
	台
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	拆除氧气分气缸
	0.21m³
	
	
	
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安装新空气储罐（配套安全阀）
	2.0m³/0.85MPa
	
	
	
	台
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装新氧气储罐（配套安全阀）
	5.0m³/0.8MPa
	
	
	
	台
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	安装新氧气储罐（配套安全阀）
	5.0m³/1.0MPa
	
	
	
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	安装新氧气分气缸（配套安全阀）
	0.21m³/0.6MPa
	
	
	
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	安装新自动排水器
	
	
	
	
	套
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	管路、阀门及辅料
	
	
	
	
	项
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2） 对所投设备进行安装调试，并负责现场旧设备的拆除、搬运。费用含在投标价内。
（3） 提供的货物是全新的，未使用过的，符合招标文件规定的质量、规格、性能，并按照相关国家及专业标准检验的合格产品。
（4）本项目为包工包料交钥匙工程，所报价格包括为完成此项目必须的直接费、间接费、利润、税金及政策性规费等的全部费用。后期费用不再增加。
（5）合同签订后，中标方应提供设备安装的规划设计说明并制定详细的施工方案，不得因施工影响医院正常的供氧。
[bookmark: _GoBack](6)中标方应向招标人随设备提供全套设备技术资料（•设备安装图；制造、安装标准；产品质量证明文件（压力容器产品合格证、压力容器产品数据表、特种设备制造监督检验证书、射线报告、压力试验检验报告，产品受压元件材料清单）。费用已包括在投标价格之内。
（7）中标方需与现有医用气体监控系统厂家协商，将本次中标设备纳入原有全院医用气体监视系统中(含手机监控），费用由中标方与气体监控系统厂家自行协商，此费用包含在本投标报价内。
（8）成品出厂应有制造厂名（商标）、厂址及合格标志。

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.储气罐 
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	关键指标理由

	1
	空气储罐
	
	1. 材质：优质碳钢
2. 数量：3台
3. ▲容积≥2.0m³
4. ▲最高工作压力≥0.85MPa
5. 介质：空气
6. 应符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求。
7. 设计使用寿命≥10年
	

	2
	氧气储罐
	
	1. 材质：优质碳钢
2. 数量：3台
3. ▲容积≥5.0m³
4. ▲最高工作压力≥0.8MPa
5. 介质：氧气
6. 除油脱脂酸洗处理，应符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求。
7. 设计使用寿命≥10年
	

	3
	氧气储罐
	
	1. 材质：优质碳钢
2. 数量：1台
3. ▲容积≥5.0m³
4. ▲最高工作压力≥1.0MPa
5. 介质：氧气
6. 除油脱脂酸洗处理，应符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求。
7. 设计使用寿命≥10年
	

	4
	氧气分气缸
	
	1. 材质：优质碳钢
2. 数量：1台
3. ▲容积≥0.21m³；一进九出
4. ▲最高工作压力≥0.6MPa
5. 介质：氧气
6. 除油脱脂酸洗处理，应符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求。
7. 设计使用寿命≥10年
	

	5
	安全阀
	
	1. 材质：优质碳钢
2. 数量：3个
3. 校准压力：0.85MPa
4. 介质：空气
5. 接口型式：螺纹连接
	

	
	安全阀
	
	1. 材质：不锈钢
2. 数量：3个
3. 校准压力：0.8MPa
4. 介质：氧气
5. 接口型式：螺纹连接
	

	
	安全阀
	
	1. 材质：不锈钢
2. 数量：1个
3. 校准压力：1.0MPa
4. 介质：氧气
5. 接口型式：螺纹连接
	

	
	安全阀
	
	1. 材质：不锈钢
2. 数量：1个
3. 校准压力：0.6MPa
4. 介质：氧气
5. 接口型式：螺纹连接
	

	
	自动排水器
	
	1. 数量：3套
2. 工作压力≥1.0MPa
3. 进口尺寸≥4分
4. 接口型式：螺纹连接
	


注：提供原厂家技术参数表及其它符合性文件。
1、以上为主要的货物清单，各投标人应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置，但必须保证投标人的设备配置的不低于或更优于以上要求。
五、特定资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具有《医疗器械生产许可证》（生产范围应包含Ⅱ类中08分类）及《中华人民共和国医疗器械注册证》（医用分子筛制氧系统或医用分子筛制氧设备）
（2）供应商须具有有效期内含有工业管道安装（GC2）及以上的承压类特种设备安装维修改造项目许可的《特种设备生产许可证》
（3）供应商须具有建筑机电安装工程专业承包叁级(含)以上或机电工程施工总承包叁级（含）以上资质，并具备有效的安全生产许可证）。




