中心实验室激光共聚焦UPS更换项目
比价方案
一、项目名称：中心实验室激光共聚焦UPS更换。
二、项目概况及要求：
㈠项目概况：中心实验室激光共聚焦原UPS已使用多年，目前已无法维修，须更换一台输入与输出电压均为220V，容量不小于6KVA，不间断供电时间不少于15分钟的UPS（中标单位利用原UPS电源,负责UPS整机安装调试工作，以及原UPS主机拆除搬运到医院指定地点等相关全部内容）。
㈡施工要求：
1.须提供UPS产品合格证；
2.UPS整机质保期不少于3年；
3.UPS安装所有相关项目须满足国家规范要求；
4.安装过程中不得损坏任何设备，尽可能减少噪音，所产生的垃圾人工清理外运。
5.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和医院没有任何关系。
[bookmark: _GoBack]㈢质保期：
本项目质保期为三年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
㈣费用结算：
1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；产品搬运费、安装调试费、人工材料费、垃圾清运费、税费等等）。
2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。
3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;
2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；
3.法律、行政法规规定的其他条件。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。
2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。
3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目控制价为5500元，报价不得高于控制价。


附：                  报价清单


	江滨医院中心实验室UPS设备报价清单

	序号
	设备名称
	品牌/规格
	数量
	单位
	单价
	合价
	技术规格

	1
	6KVA不间断电源主机
	
	1
	台
	
	
	容量 6KVA
输入
电压范围 110- 300 VAC ± 5 % 
频率范围 45Hz ~ 65 Hz
输入功率因数 ≧ 0.99 
输出
输出电压 208/220/230/240VAC
市电电压范围 ±1% （电池模式）
频率范围 （同步范围） 47 ~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz
频率范围 （电池模式） 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1Hz
过载 110%: 30min；130%: 5min
电流峰值比 3:1
谐波失真 ≦ 3 % THD （线性负载）
电池型号 12V / 7Ah
电池数量 6
充电电流 1A（标配）
充电电压 218.4 V




