新生儿病房更换UPS项目比价方案
一、项目名称：新生儿病房更换UPS。
二、项目概况及要求：
㈠项目概况：母婴楼四楼新生儿病房原UPS已使用多年，经常报警，目前已无法维修，须更换一台输入与输出电压均为380V，容量不小于20KVA，不间断供电时间不少于1小时的工频UPS（中标单位须负责UPS整机安装调试工作，包括UPS主机、电池组、电池柜、输入及输出连接线等全部相关内容）。
㈡施工要求：
1.须提供UPS产品合格证；
2.UPS整机质保期不少于5年；
3.UPS安装所有相关项目（UPS主机、电池组、电池柜、输入及输出连接线等）须满足国家规范要求；
4.新UPS安装调试后，须将原UPS搬运到医院指定的地点；
5.安装过程中不得损坏任何设备，尽可能减少噪音，所产生的垃圾人工清理外运。
6.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和医院没有任何关系。
㈢质保期：
本项目质保期为五年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
㈣费用结算：
1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；产品搬运费、安装调试费、人工材料费、垃圾清运费、税费等等）。
2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。
3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;
2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；
3.法律、行政法规规定的其他条件。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。
2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。
3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目控制价为48000元，报价不得高于控制价。




[bookmark: _GoBack]附：                  报价清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	品牌/规格
	单价
	合价
	技术规格

	1
	UPS主机
	1
	台
	
	
	
	1.UPS为工频在线式，三相输入三相输出，塔式落地安装。
2.显示方式需采用7寸彩色LCD触摸屏+LED，支持中英文显示，方便使用者查看状态、数据和进行操作控制，要求触摸屏显示控制软件为自主研发。
3.★电池通过双桥式隔离型双向DCDC变换器与母线连接，可以起到电气隔离的作用，提高了系统安全性。（须提供封面具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章)
4.UPS需具有较强抗震能力。
5.UPS应采用智能化电池管理技术，具备电池温度补偿功能，能显示电池剩余容量及后备时间。
6.★UPS应具备手动和自动电池放电测试功能，有效地活化了电池，延长电池的使用寿命。（须提供该功能界面的实物图片并加盖公章，交货后进行现场验证）
7.★UPS应具备智能发电机管理功能。当前端市电停电，可由UPS 发送指令启动发电机，并可设定充电功率。（须提供该功能界面的实物图片并加盖公章）
8.UPS应满足下述参数：
a)输入电压：380V±20%
b)输入频率：50Hz/60Hz±10%
c)输入功因：≥0.995（100%非线性负载）
d)输出电压：380V
e)稳压精度：≤±0.35%
f)输出功率因数：≥0.9

	2
	铅酸蓄电池
	32
	节
	
	
	
	1.蓄电池必须是通信用阀控式、全封闭免维护铅酸电池；
2.适应环境：－10℃～45℃；
3.★蓄电池的10小时率放电容量应≥C10，3小时率放电容量应≥0.98C10，1小时率放电容量应≥0.8C10；（须提供同系列产品的泰尔检测报告复印件并加盖公章）
4.★容量保存率：完全充电后的电池在25±5℃的环境中静放28天后剩余容量应≥98%；（须提供同系列产品的泰尔检测报告复印件并加盖公章）

	3
	电池柜
	1
	套
	
	
	
	A32柜


注:表中“★”代表关键指标，为保证产品参数真实性，投标时须提供相应证明材料并加盖公章，供应商须确保所提交证明材料的真实性与合法性，如存在任何虚假陈述、伪造或隐瞒事实的情况，由此产生的一切法律后果及赔偿责任均由供应商承担。不满足该指标项将导致响应被拒绝。

