外科楼部分楼层消防应急电源(EPS)维修更换项目
比价方案
外科楼部分楼层消防应急电源（EPS）维修更换比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.外科楼消防应急电源系统（EPS）使用年限较长，日常巡查中发现不少问题，为了保证医院能在安全的前提下高质量发展，须将有问题的EPS逐步进行维修更换。
2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全，不能影响病区科室正常运行。
3.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为5年。（以验收之日起计）。
4.接到中标通知后，现场自行勘察，工期15天内完成维修。
5.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
6、电池生产日期不得超过中标日期的前30天，且提供原生产厂家的合格证和检验报告。
7.验收标准：根据行业规范要求进行验收。
8.费用结算：经验收合格，产品质量可靠且无故障运行六个月后付清货款。

二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（须提供江苏银佳电子设备有限公司授权维修银佳EPS的授权书）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1、持有效的营业执照，经营范围应包括本项目内容。
2、本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；
3、法律、行政法规规定的其他条件。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。
五、项目参考价格：49000元




附：报价清单
	序号
	安装地点
	功率
	蓄电池（生产日期）
	数量（只）
	需更换材料和配件
	线路板更换（元）
	电池更换（元）

	1
	地下一层
	3KW
	12V-12AH（2021.07）
	18
	小功率主控板坏，充电检测主板坏，显示板须更换
	
	

	2
	外科1层南楼
	3KW
	12V-12AH（2021.07）
	18
	小功率主控板坏，充电检测主板坏，显示板须更换
	
	

	3
	外科1层连廊
	1KW
	12V-7AH（2019.07）
	18
	电池须更换
	
	

	4
	外科1层北楼
	3KW
	12V-12AH（2021.07）
	18
	小功率主控板坏，充电检测主板坏，显示板须更换
	
	

	5
	外科3层过道
	1KW
	12V-7AH（2019.07）
	18
	电池须更换
	
	

	6
	外科3层北楼
	3KW
	12V-12AH（2025.12）
	18
	小功率主控板坏，充电检测主板坏，显示板须更换
	
	

	7
	外科4层南楼
	3KW
	12V-12AH（2021.07）
	18
	电池须更换
	
	

	8
	外科4层连廊
	1KW
	12V-7AH（2019.07）
	18
	电池须更换
	
	

	9
	合计（元）
	



备注：以上产品质保五年；电池为圣阳品牌（国产最优），此价格含税、含搬运、拆卸、安装及调试等一切相关费用，以上拆除、安装时间满足医院要求。



