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外科楼地下室汇流排更换项目比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.高纯氮气汇流排主要技术参数
1.1数量：1套
1.2规格：2组，每组5瓶
1.3微电脑式自动切换汇流排，无需人工操作即可实现自动切换，即使在断电的状态下仍可正常工作。采用自动切换柜封闭式金属箱，抗干扰，采用微电脑液晶屏操作(可配485远传、手机APP实时监控)，PIC控制电动执行器进行左右切换，液晶屏显示工作状态，管路系统采用三通螺纹连接，整个系统经耐压测试，安全可靠，可靠墙安装或水平安装。中标方需与现有医用气体监控系统厂家协商，将本次中标设备纳入原有全院医用气体监视系统中(含手机监控），费用由中标方与气体监控系统厂家自行协商，此费用包含在本投标报价内。
1.4主要技术参数:
1.4.1材质:黄铜
1.4.2额定进口压力≥15MPa
1.4.3额定出口压力:0-1.2MPa
1.4.4最大输出流量≥100M3/h
1.4.5空瓶报警压力:0-0.1MPa可调
1.4.6进口超压报警压力:可调，出厂设定一般为16.5MPa
1.4.7出口超压报警压力:可调，出厂设定一般为1.2MPa
2.高纯二氧化碳汇流排主要技术参数
2.1数量：1套
2.2规格：2组，每组5瓶
2.3微电脑式自动切换汇流排，无需人工操作即可实现自动切换，即使在断电的状态下仍可正常工作。采用自动切换柜封闭式金属箱，抗干扰，采用微电脑液晶屏操作(可配485远传、手机APP实时监控)，PIC控制电动执行器进行左右切换，液晶屏显示工作状态，管路系统采用三通螺纹连接，整个系统经耐压测试，安全可靠，可靠墙安装或水平安装。二氧化碳汇流排配置电加热型减压器。中标方需与现有医用气体监控系统厂家协商，将本次中标设备纳入原有全院医用气体监视系统中(含手机监控），费用由中标方与气体监控系统厂家自行协商，此费用包含在本投标报价内。
2.4主要技术参数:
2.4.1材质:黄铜
2.4.2额定进口压力≥15MPa
2.4.3额定出口压力:0-1.2MPa
2.4.4最大输出流量≥100M3/h
2.4.5空瓶报警压力:0-0.1MPa可调
2.4.6进口超压报警压力:可调，出厂设定一般为16.5MPa
2.4.7出口超压报警压力:可调，出厂设定一般为1.2MPa
3.现场自行勘察或与联系人联系勘察现场。
4.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。
5.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为1年。（以验收之日起计）。
6.接到中标通知后，工期14天完成更换安装。
6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。
8.验收标准：安装完成后能正常使用，气体无泄露，达到招标文件要去的自动切换模式。
9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。
五、项目参考价格：45000
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	总价（含税）：　　　　　　　　　　　　　元

	编制说明：
	施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。



