采购需求书
一、项目概况及总体要求
1.项目名称：江苏大学附属医院外科大楼空调机房冰蓄冷冰槽更换

2.项目概况：江苏大学附属医院锅炉空调机房作为整个医院供暖、热水和蒸汽供应冷系统的核心，是医院维持正常运转、保障医疗安全和提升患者康复环境的生命线能源中枢。锅炉空调机房是保障医疗活动正常运行的基础设施核心，维持诊疗环境：为手术室、产房、ICU、新生儿病房等关键区域提供恒温恒湿的洁净空调热冷源，这是精密医疗设备和危重病人生命的必要条件。为全院冬夏季采暖供冷提供稳定冷热源，确保所有科室、病房、候诊区处于适宜温度，直接影响患者舒适度与医护人员工作效率。生活与卫生热水：供应洗手、洗澡、厨房、洗涤等全方位热水，是基础卫生和防止交叉感染的重要保障。
江苏大学附属医院外科大楼空调机房按冰蓄冷空调分量蓄冰模式加基载设计。原设计选用蓄冰盘管系统总蓄冰量为3900RTH，ITSI-S975蓄冰盘管共4台。冰蓄冷冰槽共有1个，蓄冰槽尺寸13000X6000X3800（H)mm。于2006年底安装使用，该设备使用年限长，达到使用寿命，蓄冰盘管已经故障泄漏，无法维修使用，需要进行更换。
将原1个蓄冰槽及槽内4台蓄冰盘管拆除并移出机房，新蓄冰槽及蓄冰盘管根据现场位置安装。为保证蓄冰盘管使用寿命，新建蓄冰盘管采用不锈钢材质，蓄冰槽箱体采用碳钢材质，蓄冰量不小于3900RTH。
江苏大学附属医院外科大楼锅炉房蓄热水罐共有3个，其中两个为采暖蓄热罐分别是150m3，一个为洗澡蓄热水罐50m3，于2006年底安装使用，设备使用年限近20年，达到使用寿命，需要更换。将原3个蓄热水罐拆除移出机房，新蓄热水罐根据现场位置安装，罐体符合相关压力容器规定。
二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  □医疗  □管理  ☑后勤  □其他
三、技术要求
详见“江苏大学附属医院外科大楼空调机房冰蓄冷冰槽更换项目-技术规格书”要求。
4、 [bookmark: _GoBack]、安装清单及技术规格要求
	序号
	类别
	内容
	单位
	数量

	1
	蓄冷冰槽
	蓄冰槽箱体采用碳钢材质，蓄冰槽尺寸不小于13500X6000X4100（H)mm。现场焊接安装。
冰槽盘管芯子采用不锈钢材质，不锈钢壁厚要≥1.2，确保强度和寿命，内外酸洗钝化。蓄冰量不小于3900RTH。
含原蓄冰槽及槽内蓄冰盘管拆除后堆放到指定地点、保温处理，新蓄冰槽安装（含基础、保温、管道连接及乙二醇溶液补充等）。
	套
	1

	2
	机房装修
	地面、基础、墙、吊顶等拆除及恢复
	项
	1



	江苏大学附属医院-设备清单

	序号
	项目名称
	招标参数
	单位
	数量
	备注

	一、原系统设备拆除
	
	
	
	

	1
	采暖蓄热罐
	尺寸∅3600，直段13.4m，有效容积150m3
	台
	2
	

	2
	生活热水蓄热罐
	尺寸∅3000，直段6m，有效容积50m3
	台
	1
	

	3
	运输通道墙体拆除及设备、管道移位
	包含原隔墙拆除、开门洞（包括拆除垃圾清运）以及墙体恢复、修补等，影响运输通道的设备、管道移位及复原
	项
	1
	

	4
	设备基础
	原设备基础拆除及新设备基础制作
	项
	1
	

	二、新设备制作安装
	
	
	
	

	1
	采暖蓄热罐
	（1） 单罐尺寸∅3600，直段13.4m，有效容积150m3，蓄热量12212kWH。
（2） 蓄热水罐承压1.0MPa,工作介质为水，蓄热温度150℃
（3） 材质Q345R，壁厚不小于14mm。
（4） 外保温采用岩棉，厚度120mm，外包0.5mm铝皮保护层。
（5）内设均流隔板及布水器，每组均流隔板间设人孔、自动排气阀及排污阀。
	台
	2
	

	2
	生活热水蓄热罐
	（1） 单罐尺寸∅3000，直段6m，有效容积50m3，蓄热量4071kWH。
（2） 蓄热水罐承压1.0MPa,工作介质为水，蓄热温度150℃
（3） 材质Q345R，壁厚不小于14mm。
（4） 外保温采用岩棉，厚度120mm，外包0.5mm铝皮保护层。
（5）内设均流隔板及布水器，每组均流隔板间设人孔、自动排气阀及排污阀。
	台
	1
	

	3
	管线及辅材
	
	项
	1
	





五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	工期要求
	
	15090日历天

	2
	承包方式
	
	包工包料

	3
	质保期要求
	
	两年

	4
	付款方式
	
	安装、验收合格并能够正常使用后，凭需求方出具的验收合格报告，供货方提供发票及其它票据入库。需求方从入库之日起3个月内付80%货款；在设备正常稳定使用，且供货方已经履行其约定全部义务的情况下，第一年结束后3个月内需求方付10%，质保结束后并完成全部义务后3个月内需求方付清10%余款。


六、特定资格条件
对投标人应具备的资格要求如下： 
1、通用资格条件
1.1 投标人须具有独立法人资格或其他组织。
1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。
1.3 投标人不得存在以下情形之一：
在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；
2、专用资格条件
2.1 



国家规定的其他条件(如国家强制性行业要求、资格条件等)：无   
2.2 业绩要求：投标人近 5 年（自2020年1月1日起至投标截止日为止）至少具有1套及以上已经竣工且验收合格的蓄冷量≥5000RT不锈钢蓄冰装置或蓄冰盘管项目的成功案例(提供合同及竣（交）工验收证书)。
2.3 本次招标不接受联合体投标。
2.4 本次招标不接受代理商投标。
七、服务要求
1、本项目须提供2年免费质保。免费质保期满后，需提供在设备设计使用周期内的有偿包修（提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证在设备的设计使用周期内，使用方能更换或购买到原厂正品的零部件及易损件，确保设备的正常使用。
2、中标人须承诺所有涉及到软件及资源的，都必须提供正版或授权证书，不得使用盗版或无合规证书的软件与资源。硬件设备提供的检测报告或证书，需出具国家认可的检测机构报告或认证证书。
3、中标人须负责本次采购设备、器材的运输、安装、现场调试，中标人须配合采购人按现场的要求优化布置方案，并按采购人要求布置到位。
4、中标人须承诺所投产品应全部满足技术规格书。
注：必须针对上述要求在投标文件中逐条表述及承诺。






、服务要求
1、本项目须提供两年免费质保。免费质保期满后，需提供在设备设计使用周期内的有偿包修（提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证在设备的设计使用周期内，使用方能更换或购买到原厂正品的零部件及易损件，确保设备的正常使用。
2、中标人须承诺所有涉及到软件及资源的，都必须提供正版或授权证书，不得使用盗版或无合规证书的软件与资源。硬件设备提供的检测报告或证书，需出具国家认可的检测机构报告或认证证书。
3、中标人须负责本次采购设备、器材的运输、安装、现场调试，中标人须配合采购人按现场的要求优化布置方案，并按采购人要求布置到位。
4、中标人须承诺所投产品应全部满足技术规格书。
注：必须针对上述要求在投标文件中逐条表述及承诺。


申购单位（公章）：
              或项目负责人（签字）：
                                   年     月     日

