采购需求书
一、项目概况及总体要求
1.项目名称：江苏大学附属医院外科大楼三台制冷主机更换项目
2.项目概况：江苏大学附属医院空调机房作为整个医院制冷供应系统的核心，是医院维持正常运转、保障医疗安全和提升患者康复环境的生命线能源中枢。空调机房是保障医疗活动正常运行的基础设施核心，维持诊疗环境：为手术室、产房、ICU、新生儿病房等关键区域提供恒温恒湿的洁净空调冷源，这是精密医疗设备和危重病人生命的必要条件。为全院夏季供冷提供稳定冷源，确保所有科室、病房、候诊区处于适宜温度。
江苏大学附属医院外科大楼冷水机组共有3台，其中两台为双工况机组-6℃和7℃，制冷量为每台1336KW，一台为7℃出水单冷机组，于2006年底安装使用，该设备使用年限长，达到使用寿命，压力容器使用到期，需要更换。将原3个冷水机组除移出机房，新冷水机组根据现场位置安装，机组符合相关压力容器规定。
二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  □医疗  □管理  ☑后勤  □其他
三、技术要求
本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。
（一）项目建设遵循标准
依据技术文件要求，本项目所供产品的设计、制造必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求及相关文件的质量标准。所有与本项目所供产品有关的技术要求均应符合招标时已颁布且尚在通用的国家和行业标准，或相应国际标准的有关条文。
GB50274         《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》
GB50235         《工业金属管道工程施工及验收规范》
JBJ23           《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
GB50275         《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》
GB50236         《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
GBJ126          《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》
HGJ229-91       《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》
GBT8163         《输送流体用无缝钢管标准》
GB50093         《自动化仪表工程施工及验收规范》
GB50303         《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50243         《通风与空调工程施工及验收规范》
GB50316         《工业金属管道设计规范》
GB50264         《工业设备及管道绝热工程设计规范》
GB50231         《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
GB50185         《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》
GB/T 18430.1    《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 1 部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》
GB 37480        《低环境温度空气源热泵(冷水)机组 能效限定值及能效等级》
GB/T 25127.1    《低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第 1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》
（二）项目清单（投标时须注明品牌、系列，以下清单为满足使用的基本要求）
1、主要项目清单（投标时设备须注明品牌和具体型号，冷水机组同时须注明压缩机品牌）
四、安装清单及技术规格要求
	江苏大学附属医院外科大楼锅炉房蓄热罐更换项目-设备清单

	序号
	项目名称
	招标参数
	单位
	数量
	备注

	一、原系统设备拆除
	
	
	
	

	1
	双工况冷水机组
	双工况机组单台制冷量为1336KW ，出水温度为-10至-6℃和7℃两种工况可以切换
	台
	2
	

	2
	7℃单冷机组
	7℃出水机组制冷量为1920KW
	台
	1
	

	3
	运输通道墙体拆除及设备、管道移位
	包含原隔墙拆除、开门洞（包括拆除垃圾清运）以及墙体恢复、修补等，影响运输通道的设备、管道移位及复原
	项
	1
	

	4
	设备基础
	原设备基础拆除及新设备基础制作
	项
	1
	

	二、新设备制作安装
	
	
	
	

	1
	双工况冷水机组
	（1） 制冷量≥1336kw。（冷冻水7℃出水,冷却水30℃）
（2） 出水温度为-10至-6℃和7℃两种工况可以切换。最低出水温度必须达到-10℃。
（3） 电源为380Volts/50Hz/3PH。
（4） 冷变频启动、变频运行。
（5） 制冷剂采用R134A制冷剂。
（6） 现场实际冷却水进水温度38-43℃，盛夏时节要求冷却水温在42℃时可以95%以上电流满载长期稳定运行。
（7） 散件进场需要：1、所有承压管道（制冷剂）不得切割后焊接（焊渣容易污染系统。焊接会产生应力，时间久了会振动异常），均需要在原厂制作法兰连接并安装截止阀。2、压力容器必须完整进场。3、其他散件连接全部采用锁扣、法兰、螺栓等方式连接，不得焊接。并且连接后机组开启运行时，振动不得超过≤ 75μm；
（8） 机组保温厚度不得低于3.5CM
	台
	2
	★不接受负偏离；注明压缩机品牌、型号及产地

	2
	基载冷水机组
	（1） 制冷量≥1920KW。（冷冻水7℃出水,冷却水30℃）
（2） 出水温度7℃
（3）电源为380Volts/50Hz/3PH。
（4）冷变频启动、变频运行。
（5）制冷剂采用R134A制冷剂。
（6）现场实际冷却水进水温度38-43℃，盛夏时节要求冷却水温在42℃时可以95%以上电流满载长期稳定运行。
（7）散件进场需要：1、所有承压管道（制冷剂）不得切割后焊接（焊渣容易污染系统。焊接会产生应力，时间久了会振动异常），均需要在原厂制作法兰连接并安装截止阀。2、压力容器必须完整进场。3、其他散件连接全部采用锁扣、法兰、螺栓等方式连接，不得焊接。并且连接后机组开启运行时，振动不得超过≤ 75μm；
（8）机组保温厚度不得低于1.5CM
	台
	1
	★不接受负偏离；注明压缩机品牌、型号及产地

	3
	管线及辅材
	三台机组包含安装就位、管道连接、电路连接（含电缆）、开关电源柜、调试运行等，可实现正常运行。
	项
	1
	


技术规范要求
1、冷水机组技术要求
★1.1、基本要求
★1.1.1、冷水机组应由同一厂家整体装配生产，压缩机为机组厂家自主生产、自主品牌，其中包括压缩机、电动机、混合降膜式蒸发器、壳管冷凝器、冷媒流量控制装置（电子膨胀阀）、控制柜、冷冻水/冷却水压差式水流量开关及控制屏等组成。
1.1.2、冷水机组须在所投设备制造商工厂内装配完成并测试合格，散件保压到场，设备到场后根据现场情况自行选择运输、安装方案。
1.1.3、机组使用变频启动、变频运行方式，变频软起动器必须为基载安装，采用柔性启动技术，对电网无冲击。
1.1.4、冷水机组负荷容量调节范围应在15%~100%之内无级调节且在调节控制过程中制冷机不会因负荷的变化而产生喘振现象。需要投标文件中详细描述具体措施。
1.1.5、拟投标冷水机组采用单压缩机单系统，可根据系统负载与需求，自动加减载压缩机，同时保证各压缩机运行的稳定性和安全性。
1.1.6、投标交付的冷水机组配备的安全附件和压力容器必须经过项目所在地特检院的校核并在有效期内，同时办理压力容器使用登记证。
1.2、产品具体要求
1.2.1、压缩机
1.2.1.1、冷水机组压缩机采用离心式或双螺杆式，压缩机和机组为同一品牌，且由机组制造商自主生产。
1.2.1.2、制冷剂：冷水机组采用非氯氟碳化合物制冷剂R134a作为制冷冷媒。
1.2.1.3、电机：变频电机。
1.2.1.4、压缩机容量控制：压缩机采用变频加滑阀进行容量控制或变频加导叶容量控制。
★1.2.1.5、冷水机组进场要求：为了控制冷媒系统清洁和机组整体振动达标，整个机组散件进场不得采用任何焊接，必须采用锁扣或法兰进行连接。运行时，整个机组振动不到超过≤ 75μm。（1）若冷水机组拆卸为散件，各个模块之间的管道接口均应用法兰盲板进行封堵。（2）压缩机与电控柜接线柱采用硬保护措施。（3）蒸发器、冷凝器、压缩机及电控柜各个模块之间拆装不允许采用焊接，应预留法兰接口连接。
1.2.2、壳管换热器
考虑后期维护保养，要求所投冷水机组换热器与主机同一品牌，并提供所投磁悬浮冷水机组蒸发器和冷凝器压力容器铭牌图样。
投标设备制造商拥有《中华人民共和国特种设备生产许可证》并获准可从事以下特种设备生产活动：压力容器制造（含安装/修理/改造）第一类、第二类中低压容器，具备所制造产品的设计能力，可在国家市场监管总局官网查询。
1.2.2.1、换热器外壳采用碳钢，形式为混合降膜式蒸发器。
1.2.2.2、换热管采用内外齿形强化的高效换热铜管；
1.2.2.7、换热器应配置安全阀对应安全等级的安全阀，且方便通过泄压管连接排到室外，且安全措施应遵守国家安全标准。
1.2.2.8、换热器应配置以显示换热器内液体冷媒之液位的视液镜，以方便后期维保。
1.2.4.2、拟投标冷水机组控制柜中的控制系统应采用工业级PLC或微电脑控制器。
★1.3、拟投标标冷水机组机身应附有原厂的标志牌，标注厂家的名称，设备的型号，机组编号及有关的技术数据。且拟投标冷水机组须通过美国AHRI认证，且需提供设计工况下和国标工况下AHRI冷机选型报告。
1.4、机组设计使用寿命不低于20年。
2、双工况冷水机组技术要求
2.1、所有送到工地的机组均应是全新及原厂产品，制造商须通过IS09001、ISO14001、ISO45001认证。
2.2、所投机组不应低于投标设备设计、制造、试验、验收和安全等方面的国家标准和规范要求，出现两者差异，以较高要求为准。
2.3、所投机组生产商应具备压力容器设计能力，并拥有中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器）。
2.4、投标人所提供的机组应由压缩机、电动机、蒸发器、冷凝器、启动柜、控制柜、油路系统、节流装置、控制系统、流量开关或压差开关、温度传感器、压力传感器、安全阀、减振装置、保温等组成。除以上所述的配件应由同一厂家装配外，其余所有机组内部的管路连接、电气配线、进行加压和真空试漏及注入制冷剂、冷冻油等安装亦必须在工厂内进行，方便现场开机调试，而在工厂以外装配的制冷机将不被接纳或采用。
2.5、机组设计使用寿命不低于20年。
2.7、机组应在电源380V AC±10%，50Hz±2%下运行。
2.8、提供机组所需的全部制冷剂要求采用不含氯原子，对臭氧层无破坏作用的环保型冷媒，如R134a。
2.9、机组配置油加热器，避免低温时，润滑油粘度大，产生压缩机启动不易或增减载不良等现象。（提供机组主要部件配置清单并加盖制造商公章）
▲2.10、所投机组的换热器应属于II类压力容器。蒸发器、冷凝器需由具备国家压力容器生产许可证D级及以上资质的设备厂商供应。
★2.11、蒸发器应采用混合降膜式蒸发器，换热充分，效率高。保温厚度不得低于35mm.
2.18、冷凝器水室以碳素钢或相当强度之材料制造且可承受系统之工作压力及实验压力。
▲2.19、为保证检修和操作人员安全性，拟投标冷水机组的电气控制系统应采用机载形式，且启动柜和控制柜应采用独立柜体设计，实现强弱电分离，避免电磁干扰，提供投标产品的彩页说明，并加盖设备制造商公章。 
★2.20、机组采用微电脑控制器，采用可修改的固定密码，不得采用动态密码。
2.21、控制界面应清晰表现参数。
2.22、机组预留丰富的控制扩展功能，可选配RS485通迅接口。

设备安装                        
核实现场设备基础尺寸，确保满足投标选型设备的安装空间要求.
设备到货后,供应商应仔细检查其产品性能、规格是否符合设计要求和生产厂家的技术规定，且在确认其主体和配件无任何缺损、锈蚀等情况，各种技术文件齐全后方可安装。
设备安装应严格按照厂家提供的使用说明书进行,并应遵守《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231规定。编制详尽的施工方案，包含但不限于如下内容：方案针对性；劳动力、机械设备和材料投入计划；质量保证措施；关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；安全文明施工、降低环境污染和噪音措施及环境保护措施；安全保证措施以及与其他各单位之间的配合协调；施工现场平面布置和临时设施布置；对已有设施、管线的成品保护等。
由供应商负责设备、材料的吊装作业，实施过程中必须采取必要的措施以保证设施与人员的安全。吊装作业前履行方案审批流程，未经许可严禁操作。吊装作业全部风险由供应商承担。
施工全过程，供应商的项目负责人和安全员须常驻现场，并接受采购人统一管理和协调。供应商应派经验丰富的项目管理人员，自进场至验收合格交付使用期间在现场管理施工。在施工期间，项目管理人员无故离开施工现场，给工程施工造成的影响和损失，将由供应商承担责任并予以补偿。
在安装过程中，供应商应在监理工程师的指导下，对设备做好保养和维护工作（如润滑、防尘、防锈、防破坏、防变形和防盗等），保证全部机件完好无损。临时保养维护工作直至验收完成，采购人接收为止；验收之前，供应商应对设备做好全面保护直至验收合格，对于全部交付验收合格之前的任何设备损坏均由供应商负责。
5.2、系统调试及验收                                                
系统调试前，应进行设备单机运行，合格后进行联合调试，并应有书面记录。
整个施工过程应严格遵守《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242，《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243，《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274，《建筑设备施工安装图集》(91SB6)以及其他的国家标准或行业标准进行施工。
供应商应负责将新设备接入采购人原有能效管理系统接口中,并调试合格。
5.3、设备供货和服务范围
冷水空调机组之间的管道、阀门、水泵、电气连接，机组解体搬运、墙体吊顶拆除并恢复到原状。
空调机组机包括压缩机、电机、蒸发器、冷凝器、节流阀、电脑控制中心等完整的成套机组及系统所需的材料、配件，如制冷剂、保温。
所供设备的运输、装卸和保险，运至工地采购人指定地点；提供所供设备的安装使用说明书、设备基础施工图、电器电路原理图等全套技术文件；所供设备的安装技术指导、开机调试和保用期保用，免费对采购人操作人员进行操作培训。
5.4、设备主要服务要求
5.4.1、总体要求
供应商为所供设备的制造、运输、技术和质量总负责，全程负责所供设备的设计、制造、发运至采购人项目现场、吊装就位、安装、负责调试成功。投标设备应符合招标文件中所列的技术要求且是节能、运行成本低、无污染、低噪声，符合国家环保规定。
供货要求：所供设备必须为未经拆封、制造商原包装的全新原品牌的成熟、先进产品。
随机提供的质保期内备品备件、易损件及专用工具。
安装、调试要求：供应商负责吊装就位、调试成功，采购人按照招标文件中验收标准验收，安装、调试费用包含在投标总价内，采购人不需要额外支付其他所有费用。
内陆运输：供应商负责将全部设备运抵采购人项目现场。
质保和技术服务要求：
质保实施方案：供应商负责机组质保期内的维保和技术服务工作，包括对机组的维保和检测工作；接到故障申告后的及时响应及处理，做到0.5小时响应，2小时到达现场处理。建立并执行定期巡访制度；提供备品配件、易损件的明细清单。供应商在投标文件中应提供包括但不限于上述内容的质保实施方案。
供应商对采购人操作和维护人员进行培训，达到熟练操作和维护设备的要求。
技术文件：提供设备安装、调试及日常运行维护所需的全部技术文件（含软件）；在设备到货前，向采购人提供安装所需机械、电器、仪表资料，机组操作规程和使用说明书、机组维护手册和保养修理所需的各种机械和电气资料。 
5.4.2、质量保证
交货时须提供以下原件：供货及保证质量的书面文件、检测报告、原厂合格证。
6、技术服务和质保期服务要求
6.1、质保期要求
供应商提供所有设备不低于4年上门质保服务，费用包含在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 
6.2、售后服务要求
6.2.1、供应商提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。
6.2.2、质保期内，供应商接到保修请求，应在0.5小时内响应，2小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备，修复或更换零部件须满足国家及行业环保和质量标准。
7、文件要求
8.1、供应商应提供全套中文技术资料，包括设备安装操作手册、电气原理图及现场接线图、相关合格证明书（压力容器合格证）、压力容器的设计和检验资料等。

五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	工期要求
	
	90日历天

	2
	承包方式
	
	包工包料

	3
	质保期要求
	
	四年

	4
	付款方式
	
	安装、验收合格并取得相关特种设备使用证并能够正常使用一个供冷季后，院方组织第三方出具能效核查报告且符合招标要求后凭需求方出具的验收合格报告，供货方提供发票及其它票据入库，需求方从入库之日起3个月内付50%货款；在设备正常稳定使用第二年供冷季结束后支付20%；在设备正常稳定使用第三年供冷季结束后支付20%；在设备正常稳定使用且供货方已经履行其约定全部义务的情况下，质保最后一年的供冷季结束后并完成全部义务后3个月内需求方付清10%余款。

	5
	旧设备处置
	
	为提高工作效率、增加报废资产回收收入，将设备更换与旧设备处置合并实施，即中标单位在安装新机组的同时，负责拆除并回收处置现有3台制冷主机，按18万元回收价款交付院方。货款打到院方后签订项目合同。


六、特定资格条件
对投标人应具备的资格要求如下： 
1、通用资格条件
1.1 投标人须具有独立法人资格或其他组织。
1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。
1.3 投标人不得存在以下情形之一：
在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；
2、 专用资格条件
2.1 资质等级要求：设备生产单位具有特种设备生产许可证，证书许可项目包含“压力容器制造”D级及以上资质 。
2.2 国家规定的其他条件(如国家强制性行业要求、资格条件等)：   
2.3 业绩要求：投标人近 5 年（自2020年1月1日起至投标截止日为止）至少具有1套及以上所投品牌销售业绩。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的证明材料,否则按无效业绩处理。（证明材料须至少包含：合同首页、合同买卖双方签字盖章页、合同签订时间页、能够反映上述业绩要求的相关内容页以及用户证明。业绩要求的相关内容页包含：技术协议/图纸/验收报告等。用户证明须由最终用户盖章或签字，可以是验收证明/使用证明/回访记录/其他能证明投运的材料）。
2.4 本次招标不接受联合体投标。
2.5 本次招标接受代理商投标。
七、服务要求
1、本项目须提供四年免费质保。免费质保期满后，需提供在设备设计使用周期内的有偿包修（提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证在设备的设计使用周期内，使用方能更换或购买到原厂正品的零部件及易损件，确保设备的正常使用。
2、中标人须承诺所有涉及到软件及资源的，都必须提供正版或授权证书，不得使用盗版或无合规证书的软件与资源。硬件设备提供的检测报告或证书，需出具国家认可的检测机构报告或认证证书。
3、中标人须负责本次采购设备、器材的运输、安装、现场调试，中标人须配合采购人按现场的要求优化布置方案，并按采购人要求布置到位。
4、中标人须承诺所投产品应全部满足技术规格书。
注：必须针对上述要求在投标文件中逐条表述及承诺。


申购单位（公章）：
              或项目负责人（签字）：
                                   年     月     日

